Приложение №1

Техническое задание

на разработку проекта, поставку монтаж и пуско-наладку двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТП-1000/10/0,4-УХЛ1 и монтаж кабельных линий

Требования к разработке проекта:

- Разработать проект двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТП-1000/10/0,4-УХЛ1 с соблюдением требований настоящего технического задания и согласовать его с Заказчиком.

Описание и технические характеристики оборудования:

1. Комплектная двухтрансформаторная проходная подстанция на номинальное напряжение 10/0,4 кВ 2КТП-1000/10/0,4-УХЛ1 (далее по тексту – 2КТП)  должна соответствовать и изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

Таблица 1 - Перечень нормативных документов

| № | Нормативный документ | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | БПМИ.674800.001ТУ | Подстанции трансформаторные комплектные, подстанции комплектные распределительные и устройства распределительные на напряжение 6(10)/0,4 кВ, мощностью до 2500 кВА. Технические условия |
| 2 | БПМИ.674512.001ТУ | Камеры сборные одностороннего обслуживания. Технические условия |
| 3 | БПМИ.650320.001ТУ | Устройства низковольтные комплектные. Технические условия |

2. Защитные меры безопасности должны обеспечивать безопасность людей, защиту электроустановок и эксплуатационные режимы работы.

3. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89, при этом:

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- окружающая среда взрыво- и пожаробезопасная, не содержащая токопроводящей и абразивной пыли, не содержащая токопроводящие или химически активные газы, испарения и осадки, разрушающие изоляцию и металлы (атмосфера типа I по ГОСТ 15150-69);

- климатическое исполнение 2КТП – УХЛ1.

4. Установленный срок службы  электрооборудования – не менее 30 лет (при условии проведения технического обслуживания или замены аппаратуры в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации).

5. Гарантийный срок, в течение которого поставщик обязуется произвести ремонт продукции или его замену, составляет 24 месяца с даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента его поставки, при условии соблюдения покупателем технических требований по эксплуатации и хранению.

6. Технические характеристики представлены в таблице:

Таблица 2 - Технические характеристики электрооборудования

| № | Наименование параметра | Значение | Регламент, нормативный документ и т.п. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Категория здания, сооружения | Д | НБП 105-03 |
| 2 | Степень огнестойкости блочно-модульного здания | IV | СП12.13130.2009 |
| 3 | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 | СП12.13130.2009 |
| 4 | Класс функциональной пожарной безопасности | Ф.5.1 | СП12.13130.2009 |
| 5 | Сейсмостойкость | 7 баллов | по шкале MSK 64 |

Требования к блочно-модульному зданию (БМЗ):

- Блочно-модульное здание  утепленное, с двумя ремонтными площадками.

- Каркас здания сварной металлический.

- Степень огнестойкости – II.

- Габаритные размеры здания (ДхШхВ) не более 5000х9000х3200 мм

- Основание – из швеллеров по ГОСТ 8240-97, закрывается снизу металлическим листом по ГОСТ 19904-90 толщиной 1,5 мм и заполняется утеплителем из минеральной ваты с пароизоляцией, толщина утепленной части 160 мм. Пол выполняется из листа стального рифленого по ГОСТ 8568-77 толщиной 4 мм.

- Наружные стены и кровля БМЗ из трехслойных структурных панелей типа «Сэндвич» с минераловатным утеплителем (экологически чистым, негорючим материалом – НГ по СНиП 21-07-97) и пароизоляцией, облицованных сталью тонколистовой оцинкованной с полимерным или лакокрасочным покрытием. Толщина стали – 0,7 мм, цинковое покрытие не менее 275 г/м2 с двух сторон. Толщина утепленной части 100 мм согласно СНиП 23-02-2003.

- Крыша с плавным контуром. Скат крыши для удаления влаги с уклоном ≈6˚. Толщина утепленной части потолка – 100мм.

- Предусмотреть козырьки над входами.

- Цветовое оформление модульного здания:

- каркас – RAL7032 (гальково-серый);

- стеновые «сэндвич» - панели:  снаружи и внутри   – RAL 1015 (бежевый);

- кровельные «сэндвич»-панели снаружи – RAL8017 (коричневый);

- кровельные «сэндвич»-панели внутри – RAL1015 (бежевый);

- цоколь, доборные элементы, двери – RAL8017 (коричневый).

- Блок-бокс должен иметь шесть дверей – по две на каждый отсек и двое двустворчатых ворот в отсеках трансформаторов.

- Двери в модульном боксе должны открываться наружу на угол не менее 95˚.

- Дверные ручки, замки врезные антивандальные, с петлями для навесного замка.

- Двери оборудовать упорами, фиксирующими их  в открытом положении.

- Двери оборудовать приспособлениями для самозакрывания - доводчиками Apecs.

- Ворота трансформаторного отсека  с размерами прохода в свету не менее (ширина  высота) 1500  2250 мм. – сплошные с жалюзи для естественного охлаждения трансформатора, снабдить проушинами для навесного замка, барьер – сетчатый, с величиной ячейки не более 10х10 мм, для осмотра трансформаторов при наличии напряжения на токоведущих частях.

- Все стальные детали должны иметь защитное антикоррозийное покрытие.

- Общий контур заземления выполнить из полосы 4х40 мм (сталь) на высоте 300 мм от пола. Установленное оборудование заземлить на общий контур заземления.

- Для прохода проводников заземления через стены предусмотреть отверстия в «Сэндвич»-панелях с резиновыми накладками.

- Ввод/вывод кабелей предусмотреть снизу через герметичное отверстие (кабельные сальники) в основании модульного бокса.

- Внутри БМЗ предусмотреть кабельные лотки.

- Для размещения средств защиты предусмотреть стойку средств защиты ССЗ.

- Предусмотреть паспортную табличку, содержащую надписи:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование и обозначение изделия;

- заводской номер;

- номер технических условий, по которым выпущено блочно-модульное здание;

- год выпуска;

- масса;

- знак соответствия государственным стандартам.

- Способ крепления блока-бокса к фундаменту – сварной.

Требования к оснащению блочно-модульного здания (БМЗ):

- БМЗ укомплектовать автоматической системой охранно-пожарной сигнализации, вентиляции, освещения и обогрева.

- Собственные нужды блок-бокса (отопление, внутреннее и наружное освещение, вентиляция) запитать от шкафа собственных нужд ШСН.

- Контроль температуры и управление климат-приборами осуществить посредством контроллера управления температурными приборами МСК-301-6 (NovaTek-Electro).

- Внутреннее рабочее освещение отсеков – светильник с лампой люминесцентной.

- Внутреннее аварийное освещение – светильники аварийные со встроенными аккумуляторными батареями. Светильники, установленные над дверьми отсеков, снабдить указателями «Выход».

- Наружное освещение – подключенные через фотореле светильники НПП-60, расположенные над входными дверями здания. Выключатели наружного освещения установить с наружной стороны здания.

- Внутреннее освещение камер КСО – через понижающий разделительный трансформатор ~220/24 В, установленный в ящике ЯТП-0,25-У3. Установить розетки на 24 В.

- Отопление помещения – электрообогреватели конвекторного типа Р=2кВт, позволяющие автоматически поддерживать температуру в помещениях в отопительный сезон не менее +5 °С.

- Вентиляция помещения реализовать посредством вентиляторов. Для регулирования потока воздуха или перекрывания воздушных каналов вентиляторы укомплектовать заслонками с электрическим приводом.

- Силовую и осветительную сеть выполнить медным кабелем с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющей горение при прокладке в пучках, с низким дымо- и газовыделением.

- Оповещение о происходящих на объекте событиях, включение устройства оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения осуществить посредством прибора приемно-контрольного охранно-пожарного «Сигнал-20М».

- Пожарные дымовые извещатели каждого отсека подключить двумя шлейфами и вывести к месту установки «Сигнал-20М».

- Пожарные ручные извещатели и звуковые оповещатели, установить с внешней и внутренней стороны блок-бокса у входов в отсеки, подключить отдельными шлейфами и вывести к месту установки «Сигнал-20М».

- Монтаж произвести кабелем КПСВВнг-LS 1х2х0,5.

Требования к распределительному устройству высокого напряжения (РУВН):

- В составе РУВН - набор отдельных камер КСО с коммутационными аппаратами, приборами измерения, устройствами автоматики и защиты, а также аппаратурой защиты, управления, сигнализации и другими вспомогательными устройствами, соединенными между собой в соответствии со схемой электрической принципиальной однолинейной, приведенной в Приложении № 2.

- Номинальные значения климатических факторов – по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89. При этом:

- значение температуры окружающего воздуха — от минус 45 до плюс 40 0С;

- высота над уровнем моря — не более 1000 м;

- окружающая среда не должна быть взрывоопасной, содержать токопроводящую пыль, агрессивные пары и газы в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию (атмосфера II – по ГСОТ15150).

Основные технические характеристики камер должны соответствовать значениям, указанным в таблице 3.

- Доступ в камеру КСО  обеспечить тремя дверьми: верхней - в релейный отсек, средней – в зону высоковольтного коммутационного оборудования, нижней - в зону кабельных присоединений, силового трансформатора или разъединителя. Между дверью с аппаратурой вспомогательных цепей и высоковольтным выключателем установить съемную перегородку, предотвращающую доступ в зону высокого напряжения. На фасаде разместить аппаратуру управления, сигнализации, приборы учета и измерения.

- В камерах КСО предусмотреть устройство для установки лампы внутреннего освещения, обеспечивающее возможность безопасной замены перегоревшей лампы без снятия напряжения с главных цепей.

- Все установленные в камере КСО аппараты и приборы, подлежащие заземлению, заземлить. Верхнюю дверь, на которой установлены приборы вспомогательных цепей, заземлить гибким проводом. На фасаде камеры в нижней части установить зажим заземления, предназначенный для присоединения к заземленному корпусу элементов, временно подлежащих заземлению.

- При монтаже каркас камеры непосредственно приварить к металлическим заземленным конструкциям или сболтить к закладным частям.

- Шины заземления (проводники) окрасить в черный цвет.

- В камерах с кабельными вводами предусмотреть возможность концевой разделки четырех трехфазных кабелей сечением до 240 мм2, а также однофазных кабелей с пластмассовой изоляцией сечением до 500 мм2.

- Канал для магистральных шинок оперативных цепей питания электромагнитов включения, цепей управления, сигнализации расположить в релейном отсеке.

- Во избежание ошибочных операций при обслуживании и ремонте в камерах выполнить следующие блокировки:

- блокировка, не допускающая включение и отключение линейных и шинных разъединителей при включенном высоковольтном выключателе;

- блокировка, не допускающая включение заземляющих ножей при включенных рабочих ножах разъединителя;

- блокировка, не допускающая включение разъединителей при включенных заземляющих ножах;

12. Для выполнения всех необходимых функций релейной защиты и автоматики, управления выключателями предусмотреть микропроцессорные устройства серии БЭМП РУ.

Требования к распределительному устройству низкого напряжения (РУНН):

1. РУНН предназначено для управления, автоматики, защиты, сигнализации, приема и распределения электрической энергии электрических станций, подстанций и других энергетических объектов постоянного и переменного тока.

2. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69. При этом:

- климатическое исполнение и категория размещения изделий – У3;

- высота над уровнем моря — не более 1000 м.

3. РУНН предназначено для работы в следующих условиях:

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию;

- в части воздействия механических факторов внешней среды РУНН соответствует группе условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1;

- рабочее положение РУНН в пространстве – вертикальное. Допускается отклонение от рабочего положения на 5° в любую сторону.

4. РУНН представляет собой совокупность низковольтных аппаратов, приборов и устройств, смонтированных на единой конструктивной основе со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными элементами.

5. Основные технические характеристики РУНН должны соответствовать представленным в таблице 4.

Таблица 4 Основные технические характеристики

| № п/п | Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип шкафов, изготовитель | РУНН |
| 2 | Конструктив шкафов: - материал, - защитное покрытие, - вид окраски, - способ сборки (сварка, болтовое, клепка) | - штампованная листовая сталь - термоотверждаемая порошковая эпоксидно-полиэфирная краска, шагрень, цвет - серый RAL 7032 (цвет - по желанию Заказчика) - сварное |
| 4 | Вариант обслуживания (одно-, двухстороннее) | одностороннее |
| 6 | Степень защиты (IP) | 20 |
| 7 | Номинальный ток сборных шин, (А) | 2000 |
| 8 | Номинальный условный ток короткого замыкания (Icc) (кА) | 65 |
| 9 | Номинальное напряжение, (В) | 400В, 50 Гц |
| 10 | Номинальное напряжение цепей управления, В | 220В, 50Гц |
| 11 | Способ выполнения нейтрали | глухозаземленная |
| 12 | Номинальное напряжение изоляции, В | 1000 |
| 13 | Материал сборных шин (медь, алюминий, марка) | Сплошные медные шины, марка ШМТ по ГОСТ 434-78 |
| 14 | Тип, материал распределительных шин, либо силовых проводников (изолированные, неизолированные, медь, алюминий) | Медные, неизолированные |
| 15 | Способ соединения шин (болтовое, сварка, пайка) | Болтовое |
| 16 | Используемые метизы (класс твердости, покрытие) | 8.8, покрытие Zn |
| 17 | Тип (производитель) используемых кабельных наконечников (алюминиевые, медные, вид покрытия) | медные луженые |
| 18 | Наличие клеммников для подключения силовых кабелей. Тип клеммников (винтовые, пружинные), производитель | Винтовые |
| 19 | Наличие клеммников для подключения контрольных кабелей. Тип клеммников (винтовые, пружинные), производитель | Винтовые |
| 20 | Марка провода вторичных цепей, производитель, вид оконцовки, способ укладки (жгут, короб) | Провод ПВ3 с токопроводящей медной жилой по ГОСТ 22438-77, изоляция жилы - из поливинилхлоридного пластиката, российского производства. Способ укладки: перфорированный короб, либо жгут в защитной оболочке. |
| 21 | Форма защиты от доступа к токоведущим частям (по ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92) | 1 |
| 22 | Наличие АВР, элементная база | Электромеханическое реле |
| 23 | Вариант ввода питания (кабелем, шинопроводом, снизу-сверху) | Шинопроводом сзади |
| 24 | Подвод отходящих кабелей (снизу-сверху). Наличие спец. кабельных отсеков в шкафах | Вниз кабелем Присутствуют кабельные отсеки в шкафах |
| 25 | Фирма изготовитель, тип (марка), вид исполнения устанавливаемой коммутационной аппаратуры (стационарное, втычное, выкатное): - Вводные аппараты - Секционные - Отходящие | Изготовитель: АО «Контактор» - Вводные выключатели выкатного исполнения I ном 1000 А - Секционный выключатель выкатного исполнения, I ном 1000 А - Выключатели на отходящих линиях: втычного исполнения I ном <800 А, выкатного исполнения, I ном >800 А |
| 26 | Сигналы в АСУ ТП | Предусмотрена передача в АСУ ТП следующих сигналов (сухие контакты), выведены в шкаф секционного выключателя: - Положение вводных и секц. выкл. - Наличие напр-я на секциях щита - Готовность АВР - Сигнал «авария» |
| 27 | Гарантийный срок эксплуатации | 18 месяцев |

Требования к трансформатору силовому ТМГ-1000 кВА:

1. Трехфазный масляный трансформатор ТМГ предназначен для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии в условиях наружной или внутренней установки умеренного (от плюс 40 до минус 45 ºС) климата.

2. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах. Трансформатор не предназначен для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, в химически активной среде. Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.

3. Номинальная частота 50 Гц. Регулирование напряжения осуществляется в диапазоне до ±5% на полностью отключенном трансформаторе (ПБВ) переключением ответвлений обмотки ВН ступенями по 2,5%.

4. Трансформатор ТМГ герметичного исполнения,. температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров бака за счет пластичной их деформации.

5. Соединение трансформатора с РУНН – шинами медными, с РУВН – шинами медными.

6. Предусмотреть маслоприемник (маслосборник) на полный объем масла или на удержание 20% масла с отводом в маслосборник согласно п. 4.2.103 ПУЭ изд. 7-е

Требования к установке конденсаторной

1. Конденсаторная установка (далее по тексту – УКМ) на напряжение до 1,0 кВ предназначена для коррекции коэффициента мощности и поддержания уровня напряжения в сетях до 1,0 кВ.

2. Автоматическое регулирование мощности УКМ должно осуществляется путем ступенчатого отключения и подключения отдельных конденсаторов или групп конденсаторов контакторами или более быстродействующими тиристорами.

3. УКМ должна иметь модульную шкафную конструкцию.

4. Технические характеристики УКМ представлены в таблице 5.

Таблица 5 Технические характеристики УКМ

| Номинальное напряжение (UN) | 230, 400, 440, 525, 690 В |
| --- | --- |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Макс. перегрузка по току | 1,3 ln |
| Макс. перегрузка по напряжению | 1,1 Un |
| Макс. перегрузка по мощности | 1,43 Q |
| Разрядное устройство | на каждом конденсаторе |
| Обслуживание | одностороннее |
| Схема соединения конденсаторов | треугольник |
| Общие потери | <2 Вт/квар |
| Потери в диэлектрике конденсатора | <0,2 Вт/квар |
| Суммарные потери в комплектующих | <1,5 Вт/квар |
| Рабочий диапазон температур по ГОСТ 15150-69 | -45...+40°С исполнение У1 |
| Влажность, при +20°С | ≤98% |
| Высота над уровнем моря | до 1000 м |
| Категория климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | У1 |

5. Соединение УКМ и РУНН – выполнить кабелем ПвВГнг-LS  в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо-дымовыделением с иоляцией жил из сшитого полиэтилена.

Требования к работам по монтажу кабельных линий:

- Выполнить монтаж кабельных эстакад и кабельных линий в соответствии с кабельным журналом и схемой прокладки.

Приложения:

- Однолинейная схема электроснабжения

- Схема прокладки кабельных линий

- Кабельный журнал