ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по предоставлению вычислительных мощностей Дата-центра для размещения

тематического интернет-сайта, посвященного проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в г.Казани (www.kzn2018.com)

Казань 2018

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термин/Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| Дирекция/ Заказчик | Автономная некоммерческая организация «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г.Казани» (сокращенное наименование – АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»). |
| Исполнитель | Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, способное выполнить требуемые работы или оказать необходимые услуги. |
| Сайт | Тематический интернет-сайт, посвященный проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в г.Казани (www.kzn2018.com) |
| Центр обработки данных/ЦОД/Дата-центр | Специализированная организация для размещения (хостинга) серверного и сетевого оборудования. |
| IOPS | аббревиатура от англ. input/output operations per second - количество операций ввода-вывода в секунду — количество операций ввода-вывода, выполняемых системой хранения данных, за одну секунду. |

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  - Введение

Настоящий документ содержит Техническое задание на оказание услуг по предоставлению вычислительных мощностей Дата-центра для размещения тематического интернет-сайта, посвященного проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в г.Казани (www.kzn2018.com).

Целью закупочной процедуры является выбор Исполнителя и подписание договора на оказание услуг по предоставлению вычислительных мощностей Дата-центра для размещения Сайта.

  - Описание услуг и результатов

Услуги по предоставлению вычислительных ресурсов должны выполняться в соответствии с Таблицей 1.

Требования к предоставляемым вычислительным ресурсам (оборудованию) приведены в пункте 3.

Таблица 1.Наименование услуг и результаты

| N | Услуги | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по предоставлению вычислительных мощностей Дата-центра для размещения Сайта | Предоставление вычислительных мощностей Дата-центра для размещения Сайта |
| 2 | Услуги по резервному копированию | Предоставление выделенного дискового пространства для резервного копирования Сайта Архивное дисковое пространство: - Пиковое значение ввода/вывода - 0,1 IOPS/Гбайт; - Гарантированное значение ввода/вывода - 0,01 IOPS/Гбайт; - Максимальное значение времени задержки - 100 мс. |

  - Временные рамки

Перечень услуг, указанный в п. 2.2, должен быть оказан в соответствии со следующими временными рамками:

Таблица 2. Временные рамки оказания услуг

| № | Услуги | Сроки оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по предоставлению вычислительных мощностей Дата-центра для размещения Сайта | С 01.04.2018 по 31.08.2018 г. |
| 2 | Услуги по резервному копированию | С 01.04.2018 по 31.08.2018 г. |

Услуги оказываются на территории Исполнителя.

  - Условия оплаты

Оплата оказанных услуг осуществляется ежемесячно в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее - Акт). Все платежи по настоящему договору производятся в рублях РФ, по безналичному расчету, на основании счетов на оплату, выставленных Исполнителем.

  - Структура цены

| № | Наименование расходов | Расчет | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по предоставлению вычислительных мощностей Дата-центра для размещения Сайта | 5 мес х 18 488,00 руб./мес. | 92 440,00 |
|  | Услуги по резервному копированию | 5 мес х 1 050,00 руб./мес. | 5 250,00 |
| ИТОГО: |  |  | 97 690,00 |

Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 97 690 (девяносто семь тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек.

Цена включает в себя все налоги, пошлины, комиссионные сборы и другие начисления, подлежащие выплате в соответствии с законодательством РФ.

Максимальная цена по услугам не должна превышать значений, указанных в разделе 2.5.

  - Ресурсы, предоставляемые Заказчиком

Заказчик предоставляет Исполнителю:

- Своих представителей для оперативного решения вопросов.

Заказчик обеспечивает:

- Своевременное принятие решений и предоставление Исполнителю своевременной и исчерпывающей информации по всем аспектам услуг.

- Организацию своевременного согласования результатов.

  - Разграничение ответственности Заказчика и Исполнителя

| Услуги | Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| - Предоставление исходных данных |  | + |
| - Оказание услуг | + |  |
| - Сдача-приемка оказанных услуг | + | + |

- 3.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Требования к оказанию услуг

При оказании услуг должны выполняться следующие требования:

- Исполнитель должен оказать все Услуги в срок;

- Исполнителем должно быть организовано взаимодействие с Заказчиком через одно ответственное лицо;

- Заказчик вправе потребовать замены исполнителей со стороны Исполнителя.

- Дата-центр, оказывающий услуги по размещению серверного и сетевого оборудования, предоставляющий облачные услуги и подключение к узлам связи, должен соответствовать параметрам, изложенным в требованиях пункте 3.2.

  - Требования к предоставляемым вычислительным ресурсам

| Наименование ресурса | Наименование | Кол-во | CPU (ядра) | RAM (Гб) | Тип HDD | HDD (Гб) | Сетевые интерфейсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тематический интернет-сайт, посвященный проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в г.Казани (www.kzn2018.com) | Web-domen | 1 | 10 | 16 | SAS | 300 | 2 шт.* 100Мбит/с |
|  | Выделенный диск | - | - | - | SATA | 210 | - |

Требования к ЦОД

| Общее описание | - Режим работы: 24 часа в сутки х 7 дней в неделю х365 дней в году; - Возможность круглосуточного доступа к серверному оборудованию; - Круглосуточная служба технической поддержки и эксплуатации; - Наличие договоров на сервисное обслуживание систем жизнеобеспечения Дата-центра с производителями оборудования и/или авторизированными сервисными компаниями; - Присутствие не менее 3 магистральных и не менее 10 локальных операторов связи, наличие возможности подключения к точкам обмена трафика. - Время простоя за год — не более 1,6 часа (коэффициент отказоустойчивости не менее 99,982%). |
| --- | --- |
| Помещение | - Оперативное управление инженерных систем; - Дата-центр должен быть размещен на специально сконструированном этаже, а через помещение не должны проходить транзитные коммуникации (СН-512); - Наличие защиты машинного зала от газа, пыли, мусора; - Машинный зал должен быть герметичным, защищен от затопления, установлены датчики протечки и система дренажей. |
| Электроснабжение | - Обеспечение электропитания стойко-мест в режиме 24 часа в сутки х 7 дней в неделю х 365 дней в году; - Бесперебойность: каждое стойко-место должно быть обеспечено двумя подводами электропитания. Каждый подвод обеспечивается бесперебойным электропитанием от независимого источника бесперебойного питания двойного преобразования. 100% обеспечение электроснабжения всех потребителей каждым из подводов; - Гарантированность: система электроснабжения должна быть обеспечена дизель-генераторной установкой, на случай пропадания внешнего электроснабжения. Время автономной работы от ДГУ не ограничено; - Время автономной работы дата центра, на случай невозможности запуска дизель генераторной установки и пропадания городского электроснабжения не менее 40 минут. |
| Климатические условия | - Обеспечение необходимых климатических условий в режиме 24х7х365; - Влажность от не менее 30% до не более 70%; - Перепад температуры воздуха не более чем на 50С в течение двух часов; - Перепад влажности не более 10% в течение часа; - Разграниченные горячие и холодные коридоры; - Подача холодного воздуха на серверное оборудование снизу-спереди. - Резервирование систем кондиционирования по схеме N+1; - Время автономной работы системы обеспечения климата, в случае пропадания городского электроснабжения и невозможности запустить ДГУ не менее 40 минут. |
| Пожаротушение | - Газовая система пожаротушения. - Соответствие противопожарным нормам. - Безопасности помещение ЦОД должно быть оборудовано централизованной системой пожарной сигнализации и автоматической системой газового пожаротушения помещения. |
| Электроосвещение | - Соответствие санитарным нормам; - Присутствие аварийного освещения. |
| Закладные и кабельные каналы | - Раздельные каналы для СКС и электропитания; - Отсутствие единой точки отказа/пересечения коммуникаций. |
| Безопасность | - Помещение ЦОД оборудовано централизованной системой технической безопасности в составе: - Система охранной сигнализации; - Система контроля и управления доступом; - Система видеонаблюдения. - Аварийные сигналы от систем технической безопасности выведены на круглосуточный пост охраны; - Защита от несанкционированного доступа к серверному оборудованию; - Журналирование /фиксация доступа к серверному оборудованию; - Контроль/фиксация действий персонала в любой точке дата центра; - Длительность хранения видеозаписей/журналов доступа не менее 2-х месяцев. - Наличие биометрической системы контроля и управления доступом. |
| Инсталляция оборудования | Инсталляция/ввоз нового оборудования, либо демонтаж/вывоз установленного оборудования осуществляется без остановки (выключения) существующего оборудования. |

Перечень используемого оборудования

| Наименование | Характеристики |
| --- | --- |
| Стойки Rittal DK 7831.438 42U 2000х600х1000 мм (высота, ширина, глубина) или эквивалент | - Материал: листовая сталь; - Двери: стальная с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации не более 78 %), сзади и спереди; - Потолочная панель для ввода кабеля, 2-секционная. |
| Серверное оборудование IBMHX5 2xIntelXeonE7-8867L 10-core 2.13GHz, RAM 192GB или эквивалент | - Форм-фактор – блейд-серверы; - Процессоры – не менее 2-х процессоров с числом ядер не менее 10, базовой тактовой частотой не менее 2 ГГц; - Оперативная память – не менее 192 ГБ; - Интерфейсы LAN – не менее 2-х интерфейсов Ethernet не менее 10 Гбит/с; - Интерфейсы SAN– не менее 2-х интерфейсов Fiber Channel не менее 8 Гбит/с. |
| Системы хранения данных IBM Storewize v7000 или эквивалент | - Использование для хранения критических продуктивных данных отказоустойчивых массивов уровня RAID 5; - Резервирование контроллеров по схеме 2N; - Интерфейсы SAN на каждый контроллер – не менее 4-х интерфейсов Fiber Channel не менее 8 Гбит/с. |
| Наличие выделенной системы хранения данных для хранения резервных копий виртуальных серверов IBMDCS 3700 или эквивалент | - Резервирование контроллеров по схеме 2N; - Интерфейсы SAN– не менее 4-х интерфейсов Fiber Channel не менее 8 Гбит/с. Cеть хранения данных SAN: - Коммутаторы SAN должны быть зарезервированы и поддерживать интерфейсы Fiber Channel скоростью не менее 8 Гбит/с. |

Требования к виртуальной архитектуре

| Наименование | Характеристики |
| --- | --- |
| Среда виртуализации VMware VSphere версии не ниже 6.0 и гипервизоры VMware ESXi или эквивалент | - Наличие единообразного управления на всех уровнях хранения и автоматизация обслуживания динамического хранилища за счет управления на основе политик. - Средства обеспечения надежности памяти должны отвечать за размещение важных компонентов гипервизора в областях памяти, определяемых как надежные, на поддерживаемом оборудовании. - Должен быть обеспечен перенос работающих виртуальных машин между серверами и виртуальными коммутаторами без прерывания работы виртуальных машин. - Наличие высокой доступности (High Availability) обеспечивающей экономичный автоматический перезапуск всех виртуальных серверов. - Наличие официальной технической поддержки производителя программного обеспечения в режиме 24х7 на весь период контракта; - Время реакции на инциденты уровня Critical – не более 30 мин. |
| МониторингVMware vCenter Operation Manager + PRTG или эквивалент | - Наличие официальной технической поддержки производителя программного обеспечения в режиме 24х7 на весь период контракта; - Время реакции на инциденты уровня Critical – не более 30 мин. - Пропускная способность внутренней сети между виртуальными машинами, расположенными в рамках одного кластера – не менее 20 Гбит/с. |

  - Режим оказания услуг по обслуживанию вычислительных ресурсов

| № | Наименование Услуги |  | Макс. время реакции на Запрос, минут | Режим оказания Услуги | Макс. время решения Запроса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выделение вычислительных ресурсов для обеспечения функционирования информационных систем. |  | - | 24х7 | - |
|  | Выполнение запросов на обслуживание инфра-структуры | на изменение конфигураций | 30 | 8х5 | 6 часов |
|  |  | на удаление, добавление серверов | 30 | 8х5 | 1 час |
|  |  | на аппаратную и программную перезагрузку серверов | 15 | 24х7 | 30 минут |
|  |  | другие работы в рамках виртуального пула серверов | 30 | 8х5 | 12 часов |
|  | Выполнение планово-регламентных и профилактических работ |  | - | Выходные, праздничные дни, рабочие дни с 21-00 – 07-00, с предварительным согласованием не менее, чем за 72 часа до их начала | - |
|  | Выполнение аварийно-восстановительных работ | Перенос виртуальной машины на другой аппаратный сервер/на другую систему хранения данных | 30 | 24х7 | 6 часов |
|  |  | Восстановление виртуальной машины из резервной копии | 30 | 24х7 | 6 часов |

*Время решения запроса указано без учета времени, затрачиваемого на ожидание или получение запасных частей, оборудования, лицензий от Обслуживаемой организации;

**Время решения запроса также не включает время ремонта аппаратного обеспечения в специализированном сервисном центре.

  - Требование к каналам связи

- Наличие резервированных подключений к не менее чем 5 федеральным операторам связи и не менее 20 резервированных подключений к региональным операторам связи;

- Возможность подключения к точкам обмена трафика;

- Наличие не менее двух независимых кабельных вводов для операторов связи и не менее двух независимых провайдерских помещений.

  - Требования к среде виртуализации

- Лицензия на программное обеспечение виртуализации для создания облачных инфраструктур. Система должна обеспечивать возможность консолидацию 15 или более виртуальных машин на одном физическом сервере без ущерба для производительности.

- Система должна обладать следующими основными возможностями:

- виртуализация ресурсов серверов не менее x86 и их объединение в логические пулы, которые можно выделить нескольким рабочим нагрузкам;

- абстрагирование аппаратных ресурсов сервера и обеспечение их совместного использования виртуальных машин;

- автоматической балансировке нагрузки узлов, оптимизация энергопотребления благодаря отключению узлов в периоды низкой нагрузки;

- назначение приоритетов доступа к ресурсам сети в соответствии с заданными бизнес-правилами;

- централизованная инициализация, администрирование и мониторинг сети за счет объединения сети на уровне центра обработки данных;

- интеллектуальное размещение ВМ и балансировка нагрузки на основе задержки ввода-вывода и емкости хранилища;

- высокопроизводительная кластерная файловая система, оптимизированная для работы с виртуальными машинами;

- Основные требования, предъявляемые к системе:

- Не ограниченный лимит на оперативную память.

- Лимит на виртуальные ЦП – не менее 128 потока.

- Возможность использования для виртуальных машин (далее – ВМ) дисков, растущих по мере накопления данных.

- Наличие средства централизованного обновления хостов ВМ.

- Наличие средства резервного копирования и восстановления ВМ и файлов.

- Наличие средства отказоустойчивости ВМ, позволяющее в случае отказа физического хост-сервера автоматически перезапустить его ВМ с общего хранилища.

- Возможность перемещения ВМ между физическими серверами без прерывания ее работы и сетевых соединений.

- Возможность горячего добавления/удаления устройств ВМ вовремя ее работы (процессоров и оперативной памяти).

- Наличие средства обеспечения сетевой безопасности виртуальной инфраструктуры, включая контроль различных типов траффика.

- Наличие средства непрерывной доступности ВМ, позволяющее поддерживать резервную работающую копию ВМ на другом сервере, которая мгновенно переключает на себя нагрузку в случае отказа основной машины.

- Возможность динамического перемещения хранилища ВМ между массивами без прерывания работы приложений в гостевой ОС.

- Наличие средства балансировки нагрузки на хост-серверы за счет динамических миграций, а также средства экономии электропитания за счет перевод простаивающих серверов в режим ожидания.

- Наличие технологии приоритизации доступа ВМ к хранилищам, позволяющая гарантировать уровни обслуживания для приложений по вводу-выводу.

- Наличие технологии приоритизации траффика различного типа в пределах сетевых адаптеров.

- Средство централизованного управления и конфигурации сетевого взаимодействия хостов (виртуальный распределенный коммутатор).

- Автоматическое развертывание - развертывание нескольких хостов на лету.

- Балансировка нагрузки на тома на основании параметров производительности дисковой подсистемы.

- Создание нескольких уровней хранения со своими характеристиками производительности.

- Расширенная техническая поддержка на срок действия контракта должна обеспечивать:

- время поддержки – круглосуточно 24 часа в день 7 дней в неделю;

- способ доступа - телефон, web;

- способ ответа - телефон, e-mail, web;

- обновление продукта;

- наличие удаленной поддержки;

- доступ к сайту разработчика;

- доступ к форумам разработчика;

- Система должна обладать следующими основными возможностями:

- возможность быстрого анализа и устранения неполадок;

- уменьшение времени реагирования путем упреждающего управления с помощью быстрой инициализации, автоматического распределения нагрузки ВМ и готовых рабочих процессов для автоматизации;

- масштабируемость в соответствии с потребностями самых требовательных производственных сред и поддержку до 1 000 узлов и 10 000 ВМ;

- доступ к системе должен осуществляться либо с использованием клиента на любом компьютере под управлением Windows или web-клиента (удаленно из любого браузера);

- позволять реплицирование ролей и разрешений серверами управления, благодаря чему возможно управление несколькими экземплярами системы из одной консоли;

- поисковый модуль системы должен обеспечивать быстрый поиск ВМ, узлов и других объектов иерархии, расположенных в любой точке организации.

- мониторинг динамических виртуальных элементов в реальном времени: предоставление полной информации обо всех виртуальных элементах и соответствующих физических компонентах, в том числе о серверном оборудовании, общем хранилище и сети;

- наличие триггеров событий и оповещений, которые упрощают мониторинг среды, диагностику, поиск и устранение неполадок;

- визуализация отношений между физическими серверами, ВМ, сетями и хранилищами с помощью динамических схем.

  - Обязательные требования к предложению Исполнителя

Инфраструктурные решения Дата-центра должны быть реализованы с высоким уровнем отказоустойчивости. Обязательным условием является наличие сертификатов и лицензий безопасности. Обязательный перечень лицензий, сертификатов и подтверждений:

- Лицензия на предоставление телематических услуг;

- Лицензия на услуги связи по предоставлению каналов связи;

- Лицензия на услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

- Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации;