УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам
__________/М.С. Ротарь/

Протокол
рассмотрения, оценки и сопоставления предложений на участие в конкурентном отборе № 0011318043DP/43

 г. Казань                                                                                                                                                                        «20» марта 2018 года

1. Наименование уполномоченного органа: Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам.
2. Наименование заказчика: АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани».
3. Наименование конкурентного отбора: Право заключения договора на оказание услуг по предоставлению вычислительных мощностей Дата-центра для размещения тематического интернет-сайта, посвященного проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в г. Казани (www.kzn2018.com).
4. Начальная (максимальная) цена договора: 97 690,00 руб.
5. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, т.к. на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.
6. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления предложений на участие в конкурентном отборе проводилась комиссией               в период с 10 часов 30 минут «19» марта 2018 года до 11 часов 00 минут «20» марта 2018 года по адресу: г. Казань, 
ул. Петербургская, д. 86,    конференц-зал.
7. Для участия в конкурентном отборе было подано 2 (два) предложения:
	№ п/п
	Наименование участника 
	Юридический адрес
	Фактический адрес
	Номер контактного телефона

	1
	ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»
	420074, РТ, г. Казань,                                     ул. Петербургская, д. 52
	420074, РТ, г. Казань,                                     
ул. Петербургская, д. 52
	+7 (843) 235-14-75

	2
	ООО «Флекс»
	125493, РФ, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3, помещение 2, комната 4
	125493, РФ, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3, помещение 2, комната 4
	+7 (495) 268-04-12


8. Комиссия уполномоченного органа рассмотрела предложения на участие в конкурентном отборе на соответствие требованиям и условиям, установленным в извещении и информационной карте конкурентного отбора, и приняла решение:
8.1. Отклонить предложения следующих участников конкурентного отбора:
	№ п/п
	Наименование участника
	Обоснование принятого решения

	1.
	ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»
	В соответствии с разделом IV Информационной карты конкурентного отбора комиссия рассматривает и отклоняет предложения участников конкурентного отбора в случаях, если предложения участников не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении конкурентного отбора и закупочной документации.
 В техническом задании конкурентного отбора предусмотрено оказание услуг со  следующими требованиями к использованию товара:
     Требование к каналам связи:
 - 	Наличие резервированных подключений к не менее чем 5 федеральным операторам связи и не менее 20 резервированных подключений к региональным операторам связи
 -	 Наличие не менее двух независимых кабельных вводов для операторов связи и не менее двух независимых провайдерских помещений.
    Требования к среде виртуализации:
-	Лимит на виртуальные ЦП – не менее 128 потока.	
Участником закупки вышеуказанные характеристики не представлены.

	2
	ООО «Флекс»
	В соответствии с разделом IV Информационной карты конкурентного отбора комиссия рассматривает и отклоняет предложения участников конкурентного отбора в случаях, если предложения участников не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении конкурентного отбора и закупочной документации.
 В техническом задании конкурентного отбора предусмотрено оказание услуг со  следующими требованиями к использованию товара:
Требования к ЦОД:
	Общее описание
	-     Присутствие не менее 3 магистральных и не менее 10 локальных операторов связи;
-        Время простоя за год — не более 1,6 часа (коэффициент отказоустойчивости не менее 99,982%).

	Электроснабжение
	     -   В ремя автономной работы дата центра, на случай невозможности запуска дизель генераторной установки и пропадания городского электроснабжения не менее 40 минут.

	Климатические условия
	     -      Влажность от не менее 30% до не более 70%; 
     -    Перепад температуры воздуха не более чем на 50 С в течение двух часов;
Перепад влажности не более 10% в течение часа;
·  Время автономной работы системы обеспечения климата, в случае пропадания городского электроснабжения и невозможности запустить ДГУ не менее 40 минут.

	Безопасность
	· Длительностьхранения видеозаписей/журналов доступа не менее 2-х месяцев.




	
	
		
   Перечень используемого оборудования:

	Стойки Rittal DK 7831.438 42U 2000х600х1000 мм (высота, ширина, глубина) или эквивалент
	· Двери: стальная с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации не более 78 %), сзади и спереди;



	Серверное оборудование IBMHX5 2xIntelXeonE7-8867L 10-core 2.13GHz, RAM 192GB или эквивалент


	· Процессоры – не менее 2-х процессоров с числом ядер не менее 10, базовой тактовой частотой не менее 2 ГГц.
· Оперативная память – не менее 192 ГБ;
· Интерфейсы LAN – не менее 2-х интерфейсов Ethernet не менее 10 Гбит/с;
· Интерфейсы SAN– не менее 2-х интерфейсов Fiber Channel не менее 8 Гбит/с.

	Системы хранения данных IBM Storewize v7000 или эквивалент
	    -    Интерфейсы SAN на каждый контроллер – не менее 4-х интерфейсов Fiber Channel не менее 8 Гбит/с.

	Наличие выделенной системы хранения данных для хранения резервных копий виртуальных серверов IBMDCS 3700 или эквивалент
	   -       Интерфейсы SAN– не менее 4-х интерфейсов Fiber Channel не менее 8 Гбит/с.
    -   Коммутаторы SAN должны быть зарезервированы и поддерживать интерфейсы Fiber Channel скоростью не менее 8 Гбит/с.

	
    Требования к виртуальной архитектуре:

	Среда виртуализации VMware VSphere версии не ниже 6.0 и гипервизоры VMware ESXi или эквивалент
	   -       Время реакции на инциденты уровня Critical – не более 30 мин.

	МониторингVMware vCenter Operation Manager + PRTG или эквивалент
	     -       Время реакции на инциденты уровня Critical – не более 30 мин.
    -  Пропускная способность внутренней сети между виртуальными машинами, расположенными в рамках одного кластера – не менее 20 Гбит/с.


      Требование к каналам связи:
 - 	Наличие резервированных подключений к не менее чем 5 федеральным операторам связи и не менее 20 резервированных подключений к региональным операторам связи
 -	 Наличие не менее двух независимых кабельных вводов для операторов связи и не менее двух независимых провайдерских помещений.
    Требования к среде виртуализации:
-	Лимит на виртуальные ЦП – не менее 128 потока.	
 Участником закупки вышеуказанные характеристики не представлены.


9. В связи с тем, что комиссией принято решение об отклонении предложения  всех участников конкурентного отбора, признать конкурентный отбор № 0011318043DP/43 несостоявшимся.
10. Настоящий протокол подлежит  размещению на электронной торговой площадке etpzakupki.tatar.
   11. Подписи:
	Председатель комиссии:
	Заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам
М.С. Ротарь
С пунктами  8.1, 9 согласен
	____________________
(подпись)

	Заместитель председателя комиссии:
	Заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам
И.Г. Багаутдинов
С пунктами  8.1, 9 согласен
	____________________
(подпись)

	Члены комиссии:

	Заместитель начальника отдела исполнения государственных контрактов Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам 
И.Г. Шарипов
С пунктами  8.1, 9 согласен

	____________________
(подпись)

	
	Старший менеджер АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани» 
Р.Г. Чакалова
С пунктами  8.1, 9 согласен

	____________________
(подпись)

	
	Специалист отдела развития закупочной деятельности ГУП РТ «Центр развития закупок Республики Татарстан» 
Г.В. Погорелов
С пунктами  8.1, 9 согласен
	____________________
(подпись)

	
	Специалист отдела развития закупочной деятельности ГУП РТ «Центр развития закупок Республики Татарстан» 
Б.Р. Юсупов
С пунктами  8.1, 9 согласен

	____________________
(подпись)

	
	Ведущий специалист отдела развития закупочной деятельности ГУП РТ «Центр развития закупок Республики Татарстан» 
М.И. Зарипов
С пунктами  8.1, 9 согласен
 
	____________________
(подпись)

	
	
[bookmark: _GoBack]Специалист 1 разряда отдела централизованных закупок Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам 
А.Р. Булатова
С пунктами  8.1, 9 согласен

	____________________
(подпись)

	Секретарь комиссии:

	Заместитель начальника отдела анализа и обеспечения централизованных закупок Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам 
А.А. Куколкина
С пунктами  8.1, 9 согласен
	____________________
(подпись)







