Часть 4 документации редукциона в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Иннополис                                                                           	 «___» _________ 20___г.

Автономная некоммерческая организация «Фонд развития города Иннополис», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кангина Алексея Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании _________, с другой стороны (далее по тексту при совместном упоминании – «Стороны»), в соответствии с результатами определения Исполнителя путем проведения редукциона в электронной форме, протокол подведения итогов № ____ от «___» ______ 2020 г., заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:

«ЗИП» - запасные части и комплектующие, входящие в состав и/или являющиеся составными частями Системы противопожарной защиты.

«Объект» - Здание Городского пространства «АртСпейс», в котором размещены Системы противопожарной защиты.

«Пожарная безопасность Объекта» - состояние объекта, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара в соответствии с подпунктом 20 статьи 2 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

«Проверка состояния Пожарной безопасности» - деятельность Исполнителя, направленная на проверку состояния Пожарной безопасности Объектов в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), за исключением объектов с выносным оборудованием сетей связи, согласованных Заказчиком.

«Работы» - под работами для целей Договора понимаются совместно именуемые обязательства Исполнителя по осуществлению Технического обслуживания и Проверка состояния Пожарной безопасности Объектов Заказчика.

«Расходные материалы» - технические средства, подверженные расходованию/изнашиванию и в первую очередь необходимые для проведения Технического обслуживания.

«Система противопожарной защиты» (далее также – Система, Системы) — это указанные совместно или по раздельности:

•	установка водяного пожаротушения;

•	система автоматической пожарной сигнализации (АПС);

•	система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

«Техническое обслуживание» (далее – ТО) – комплекс технических мероприятий по эксплуатационному обслуживанию и поддержанию исправного технического состояния Систем противопожарной защиты, выполняемых с периодичностью и в объеме согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору) на Объектах Заказчика с целью поддержания работоспособности и исправного функционирования Систем противопожарной защиты.

«Технические средства» - изделия, материалы, оборудование, аппаратура или их составные части (элементы), кабели и шлейфы систем противопожарной защиты.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Исполнитель обязуется осуществлять техническое обслуживание комплекса технических средств обеспечения пожарной безопасности на объекте Заказчика в соответствии с Техническим заданием – Приложение №1 к настоящему Договору (далее – Объектов), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполняемые Исполнителем обязательства по Техническому обслуживанию Объектов в порядке и на условиях, установленных Договором (далее – Работы, Услуги).

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Работы по Техническому обслуживанию:

3.1.1. Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора производит приемку Систем, оформляет Паспорт Системы (на каждый Объект) в соответствии с Приложением №5 к настоящему Договору, оформляет Акт приема на техническое обслуживание с указанием перечня Систем и их технических средств в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем Акта приема на техническое обслуживание рассматривает и подписывает его со своей стороны. Заказчик вправе не оплачивать Техническое обслуживание соответствующих Объектов за период до момента подписания Сторонами Акта приема на техническое обслуживание, если в установленные в настоящем пункте сроки по вине Исполнителя не будет осуществлена приемка Систем и подписание Акта приема на техническое обслуживание.

3.1.2. Паспорт Системы ведется и заполняется Исполнителем в период действия Договора. Сведения о проведенных заменах (дополнениях системы) Исполнителем вносятся в раздел 3 Паспорта системы незамедлительно после проведения соответствующих работ.

3.1.3. Стороны договорились, что один Акт приема на техническое обслуживание может оформляться в отношении любого количества Объектов. Исполнитель должен осуществить приемку Систем и подписание Акта приема на техническое обслуживание независимо от технического состояния Систем на момент приемки. Обо всех неисправностях в работе Систем должно быть указано в дефектной ведомости, прилагаемой к Акту приема на техническое обслуживание. Выявленные неисправности в работе Систем должны устраняться Исполнителем в рамках Текущего ремонта, порядок выполнения которого установлен в разделе 3 Договора.

3.1.4. С даты подписания Акта приема на Техническое обслуживание Исполнитель несет ответственность за состояние исправности и работоспособности Систем.

После завершения приемки Исполнителем, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания договора Исполнитель направляет Заказчику для согласования График регламентных работ по ТО систем пожарной безопасности (Приложение №3 к Техническому заданию к настоящему Договору).

В соответствующих месячных столбцах Графика регламентных работ по ТО систем пожарной безопасности Исполнителем указываются все виды работ по техническому обслуживанию, предусмотренные настоящим Договором.

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения регламентных работ по ТО систем пожарной безопасности от Исполнителя согласовывает его либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Графика. Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней устранить выявленные замечания и вновь направить График Заказчику на согласование.

График регламентных работ по ТО систем пожарной безопасности считается согласованным с момента подписания его Заказчиком.

3.1.5. После приемки Систем Исполнитель приступает к осуществлению Технического обслуживания.

3.1.6. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю всю имеющуюся информацию и документы, необходимые Исполнителю для осуществления Технического обслуживания (проектную и исполнительную документацию, инструкции по эксплуатации заводов-изготовителей).

3.1.7. Имеющиеся у Заказчика документы на Системы передаются в копиях в течение 10-ти (десяти) календарных дней с даты подписания Договора.

3.1.8. В целях надлежащего выполнения обязательств по Техническому обслуживанию, Исполнитель обязуется приобретать соответствующие техническим требованиям к Системам и, если они установлены, рекомендованные производителями (изготовителями) Систем Расходные материалы. Расходы Исполнителя по приобретению Расходных материалов включены в стоимость Технического обслуживания и дополнительной оплате Заказчиком не подлежат.

3.2.	Исполнитель обязуется осуществить проверку состояния Пожарной безопасности Объектов Заказчика (даты проведения такой проверки включаются в График Технического обслуживания Систем) не позднее 20 января 2021 года, предоставить Заказчику Акт проверки состояния Пожарной безопасности в отношении каждого из Объектов по форме, согласно Приложению №4 к настоящему Договору.

3.3.	Исполнитель должен иметь действующую лицензию на деятельность по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

4.1. Общая цена на весь период действия Договора составляет ________ руб. ___ коп., [в том числе 20% НДС - ____ руб. _____ коп.,]/ [НДС не облагается], согласована Сторонами в Спецификации (Приложение №6) к Договору и включает в себя:

4.1.1. Стоимость Технического обслуживания, которая составляет в месяц _______________________ (______________________________) руб. _ коп., [в том числе 20% НДС - ____ руб. _____ коп.,]/ [НДС не облагается].

4.2. Заказчик не обязан приобрести Работы на всю общую цену Договора, указанную в п.4.1. настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме в российских рублях в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.2. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.3. Порядок оплаты и сдачи-приемки работ по Техническому обслуживанию:

5.3.1. Стоимость Технического обслуживания определяется в соответствии с Приложением №1, №6 к настоящему Договору.

Оплате подлежат только фактически оказанные Услуги за отчетный период. Под отчетным периодом Стороны понимают один календарный месяц. Подтверждением факта оказания услуг является оформленный надлежащим образом и подписанный Заказчиком Акт выполненных работ за отчетный период. В случае, если услуги оказывались Исполнителем неполный календарный месяц, оплата услуг в таком периоде рассчитывается пропорционально фактическому количеству дней оказания услуг, выполнения работ.

5.3.2. Исполнитель в срок до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, составляет в двух экземплярах и передает Заказчику Акты выполненных работ по каждой позиции (всего: 4 (четыре) актов выполненных работ), указанной в Спецификации (Приложение №6), а также счета для произведения расчета за выполненные в отчетном месяце работы по Техническому обслуживанию и счет-фактуры.

5.3.3. Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Исполнителем оригинала счета, выставленного на основании подписанных Заказчиком Актов выполненных работ по каждой позиции, указанной в Спецификации (Приложение №6), перечисляет на расчетный счет Исполнителя ежемесячный платеж, предусмотренный п. 5.3.2. Договора.

5.3.4. Изменения количества технических средств Систем на объекте не более чем на 10% от общего количества технических средств Систем на соответствующем Объекте должны быть учтены Исполнителем при выполнении Технического обслуживания, при этом указанное изменение не должно повлечь изменения стоимости Технического обслуживания или общей цены Договора.

5.3.5. При уменьшении, а также при увеличении количества Объектов, Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение на внесение изменений по стоимости, но не более чем на 20% к количеству объектов в Приложением №1 к настоящему Договору.

5.3.6. При временном изменении количества технических средств на объекте, подлежащих техническому обслуживанию, или всего объекта, Заказчик направляет в адрес Исполнителя уведомление о приостановке проведения технического облуживания.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

6.1.	Исполнитель в течение срока действия Договора обязуется обеспечить работоспособное состояние Систем на Объектах путем надлежащего проведения Технического обслуживания в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно правовыми актами, а также в порядке и в объеме, указанном в инструкциях заводов-изготовителей оборудования Систем.

6.2.	В случае изменения объёмов выполнения Работ Заказчик вправе потребовать внесения изменений в Договор, о чём Стороны должны составить соответствующее дополнительное соглашение к Договору. Заказчик в этом случае вправе отказаться от оплаты работ по Техническому обслуживанию Систем, необходимость выполнения работ по Техническому обслуживанию в отношении которых отсутствует у Заказчика, если при этом Исполнитель или его уполномоченный представитель был надлежащим образом проинформирован об отсутствии необходимости выполнения работ по Техническому обслуживанию в отношении указанных Систем.

6.3.	Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к выполнению своих обязательств по Договору исключительно после письменного согласия Заказчика. В случае привлечения третьих лиц к исполнению обязательств по Договору Исполнитель несёт ответственность за действия таких лиц как за свои собственные.

6.4.	Стороны назначают ответственных лиц за проведение Технического обслуживания. Список ответственных лиц за проведение Технического обслуживания на проверку Пожарной безопасности Объектов определён в Приложении №3 к настоящему Договору. При изменении списка ответственных лиц, в срок до 5 (пяти) рабочих дней стороны предоставляют актуализированный список.

6.5.	Заявки Заказчика принимаются по телефонам, указанным в Приложении №3 к настоящему Договору и резервному номеру ________________.

6.6.	Исполнитель обеспечивает выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.

6.7.	Исполнитель несет ответственность за повреждения, наносимые Системе или имуществу Заказчика на Объекте персоналом Исполнителя или привлечёнными им лицами, а также Исполнитель без каких-либо задержек должен информировать Заказчика о таких повреждениях.

6.8.	При выявлении факта неработоспособности Системы, при ложном срабатывании Системы, в иных случаях необходимости восстановления работоспособности Системы Исполнитель обязан обеспечить прибытие специалиста на Объект Заказчика в течение 24 часов; восстановление работоспособности Систем - в течение суток с момента выявления факта неработоспособности.

6.9. Исполнитель обязан принимать участие в комиссиях в проверках объекта Заказчика, государственными и муниципальными органами власти, контрольными и надзорными органами в области пожарной безопасности. Исполнитель обязан по требованию Заказчика принимать участие в разрешении любых вопросов и споров с любыми государственными и муниципальными органами власти, контрольными и надзорными органами в связи с производством им Работ и исполнением иных обязательств по Договору.

6.10. Исполнитель обеспечивает Техническое обслуживание Систем противопожарной защиты в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. В случае, если Исполнитель выявит необходимость выполнения иных, не предусмотренных Договором работ по обеспечению пожарной безопасности и соблюдению требований законодательства РФ, Исполнитель обязан в течение 3 (трех) дней письменно уведомить об этом Заказчика.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1.	Заказчик обязуется своевременно производить оплату, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

7.2.	Заказчик обязуется эксплуатировать Систему своими силами в соответствии с имеющейся технической документацией и строго по целевому назначению Системы.

7.3.	Заказчик обязан обеспечить своевременный допуск представителей Исполнителя к обслуживаемой Системе.

7.4.	Заказчик обязан управлять средствами Системы в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, документации заводов-изготовителей, эксплуатационной документации, имеющей в своем составе инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.

7.5.	Заказчик обязан своевременно информировать Исполнителя обо всех известных ему неисправностях в работе Систем, а также о возможных причинах их возникновения.

7.6.	Заказчик оставляет за собой право контролировать работу Исполнителя.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.	Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с его условиями и законодательством РФ.

8.2.	За несоблюдение своих обязательств по Договору, в том числе нарушение сроков выполнения отдельных обязательств в отношении любой из Систем по настоящему Договору, Заказчик имеет право требовать выплаты неустойки в размере 0,5% от общей суммы ежеквартального платежа по каждому Объекту за каждый день просрочки выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору.

8.3.	В случае привлечения Заказчика к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности на Объекте, в связи с ненадлежащим выполнением Исполнителем своих обязательств по Договору, а также нарушения, неуказанные в Акте проверки противопожарного состояния, стоимость Работ Исполнителя подлежит уменьшению на сумму административного наказания (штраф и прочее), понесенную Заказчиком. Исполнитель обязан компенсировать Заказчику убытки, причинённые административным наказанием.

8.4. В случае нарушения срока предоставления Актов противопожарного состояния, установленного пунктом 3.3 настоящего Договора, Исполнитель обязан выплатить Заказчику штраф в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек, за каждый непредставленный Акт противопожарного состояния объекта.

8.5.	В течение срока действия настоящего Договора в случае возникновения неисправностей работы Системы Исполнитель несет бремя доказывания, что недостатки возникли не в связи с ненадлежащим выполнением обязательств Исполнителем.

8.6.	В случаях, когда Работа выполнена Исполнителем с отступлениями от условий Договора, ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения цены Договора;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

8.7. Исполнитель не имеет права уступить либо передать свои права или обязанности по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8. С момента подписания Акта приема на техническое обслуживание с указанием перечня Систем и их технических средств, в соответствии с Приложением №2 к настоящему договору, на Исполнителе лежит ответственность за сохранность Систем и их технических средств от всех видов имущественного ущерба, а также за риски, связанные с его гибелью, утратой, порчей, хищением, преждевременной поломкой, ошибкой, допущенной при его монтаже или эксплуатации, и иные имущественные риски.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

9.2.	При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

9.3.	В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.

- 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1.	Раскрывающая Сторона - Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне.

10.2.	Получающая Сторона - Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны.

10.3.	Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации). Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.

10.4.	Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня важности.

10.5.	Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:

10.5.1.		информация во время ее раскрытия является публично известной;

10.5.2.		информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;

10.5.3.		информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;

10.5.4.		информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.6.	Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей Стороны:

10.6.1.		профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10.6.2.		информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно - правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.

10.7.	В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решению арбитражного суда.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1.	Настоящим Исполнитель дает гарантию в том, что произведенное Техническое обслуживание соответствуют действующим нормативно правовым актам РФ, а также Исполнитель гарантирует отсутствие дефектов, возникающих из-за некачественно произведенных Работ.

11.2.	Исполнитель гарантирует, что предоставленные им ЗИП соответствуют техническим требованиям производителя (изготовителя) Систем.

11.3.	При обнаружении недостатков результата Работ, данные недостатки должны быть устранены Исполнителем за свой счет в срок не позднее 24 часов (двадцати четырех) часов с момента получения Исполнителем извещения о недостатках от Заказчика, если иное не будет согласовано Сторонами.

11.4.	Устранение Исполнителем недостатков должно сопровождаться записью в журнале регистрации работ по ТО, содержащей описание обнаруженного недостатка и выполненных работ по его устранению.

11.5.	Исполнитель гарантирует, что все сотрудники, которые осуществляют работы на Системах, являются квалифицированными специалистами, прошедшими соответствующее обучение и аттестацию в соответствии с требованиями законодательства РФ.

12. УВЕДОМЛЕНИЯ

12.1.	Любые уведомления, коммерческие предложения, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по электронной почте, курьером или же переданы лично по приведенным ниже адресам. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке:

Для Заказчика:

Организация: АНО «Фонд развития города Иннополис»

Ф.И.О.: Салахов Рустам Азатович

Адрес: Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, г. Иннополис, ул. Спортивная, д.114, пом.1

Телефон: +7 917 224 77 98

e-mail: R.Salahov@innopolis.ru

Для Исполнителя:

Организация: ___________________________________________

Ф.И.О.: _________________________________________

Адрес: _______________________________________________________

Телефон: ________________________________________

e-mail: _________________________________________

12.2.	Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего уведомления новый адрес, который будет использоваться впоследствии для направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1.	При возникновении разногласий по Договору Стороны принимают все меры для разрешения споров путем переговоров.

13.2.	В случае недостижения согласия по спорному вопросу путем переговоров Стороны могут обратиться для его разрешения в Арбитражный суд Республики Татарстан, с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

13.2.1.	Срок рассмотрения претензии 5 (пять) календарных дней с момента ее получения.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1.	Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами взаимных обязательств.

14.2.	Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением об этом Исполнителя за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением об этом Заказчика за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

14.3.	Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или частично с обязательным письменным уведомлением об этом Исполнителя за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты расторжения в случае, если Исполнитель не выполняет свои обязательства, предусмотренные Договором в отношении одной или нескольких Систем, либо, несмотря на уведомление от Заказчика или ответственного лица Заказчика, продолжает исполнять свои обязательства ненадлежащим образом, со значительным отступлением от условий Договора, которые оказывают негативное влияние на функционирование и работоспособность Систем противопожарной защиты

14.4.	Исполнитель освобождается от ответственности по Договору и может отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, если Заказчик более 2 (двух) месяцев подряд не оплачивает выполненные Исполнителем и принятые Заказчиком Работы.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

15.1.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

15.2.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

16.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора по выбору Исполнителя предоставляется в форме банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

16.2. В целях обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Договору Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме _______________________ _____________________________ (безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств). Срок действия безотзывной банковской гарантии должен превышать срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) по Договору не менее чем на 30 (тридцать) календарных дней.

16.3. Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения настоящего Договора на сумму 5% начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.

16.4. Срок возврата денежных средств Заказчиком Исполнителем, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления от Исполнителя, направляемого Заказчику при условии исполнения предусмотренных Договором обязательств обеими Сторонами, при условии подписания Сторонами Акта приемки выполненных Работ.

16.5. В ходе исполнения Договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

16.6. В случае предоставления Исполнителем в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора безотзывной банковской гарантии, данная банковская гарантия должна отвечать следующим требованиям и условиям:

- срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- банковская гарантия должна вступать в силу в день подписания настоящего Договора;

- платежи по банковской гарантии в пользу Заказчика со стороны Гаранта должны осуществляться по первому требованию Заказчика без выполнения каких-либо дополнительных условий, в том числе предоставления каких-либо подтверждающих документов;

- все расходы по выпуску и обслуживанию банковской гарантии должны оплачиваться Исполнителем.

16.7. Если участником закупки, с которым заключается Договор, является бюджетное, автономное или казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

17.1.	В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Исполнитель обязан направить Заказчику образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать выставляемые в адрес Заказчика Акты выполненных работ, счета, счета-фактуры, а также документы, подтверждающие полномочия данных лиц (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.

17.2.	По окончании срока исполнения настоящего договора, Стороны осуществляют сверку расчетов за оказанные Услуги с оформлением двустороннего акта сверки расчетов. Акт сверки расчетов составляется заинтересованной стороной в двух экземплярах и подписывается Уполномоченными лицами Сторон. Сторона-Инициатор направляет в адрес Стороны-Получателя оригиналы акта сверки расчетов почтовой связью с уведомлением. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта сверки расчетов Сторона-Получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчетов в адрес Стороны-Инициатора или предоставить письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации. В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента акта сверки расчетов Сторона-Получатель не направляет в адрес Стороны-Инициатора подписанный акт сверки расчетов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности, содержащейся в нем информации, Акт сверки расчетов считается признанным Стороной-Получателем без расхождений в редакции Стороны

17.3.	Взаимоотношения Сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

17.4.	Каждая из Сторон обязана в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней известить другую Сторону об изменениях ее адреса и/или банковских реквизитов.

17.5.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

17.6.	Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, оформляются в виде дополнительных соглашений, в письменном виде и скрепляются подписями и печатями Сторон, с этого момента они являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

17.7.	Исполнитель приступает к исполнению обязательств по настоящему Договору после получения от Заказчика предварительного (за три рабочих дня) письма о начале обслуживания Систем.

17.8.	Приложения к настоящему Договору:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Акт приема на техническое обслуживание;

Приложение № 3 – Список ответственных лиц Сторон;

Приложение № 4 – Акт проверки состояния пожарной безопасности;

Приложение № 5 – Паспорт Системы;

Приложение № 6 – Спецификация.

18. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: АНО «Фонд развития города Иннополис» ИНН 1615012041/КПП 161501001 ОГРН 1151600000970 р/счет 40703810345020000055 ПАО «АК БАРС» БАНК г. Казань к/счет 30101810000000000805 БИК 049205805 Адрес: 420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, г. Иннополис, ул. Спортивная, д.114, пом.1 | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Директор ________________/А.И. Кангин/ м.п. | __________________ /______________/ м.п. |

Приложение №1

к Договору от ___________ №________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств обеспечения пожарной безопасности в здании Городского пространства «Артспейс»

1. Глоссарий:

СДУ — Система противодымной вентиляции (дымоудаления)

СОУЭ – Система оповещения и управления эвакуацией

АСПТ – Автоматическая система пожаротушения

САУД – Система автоматического управления дверьми

ПОС – Пожарно-охранная сигнализация

АУПТ – Автоматическое установка пожаротушения

Комплекс технических средств обеспечения пожарной безопасности – совокупность систем пожарной безопасности включая, но не ограничиваясь, автоматические пожарные сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), системы дымоудаления, установки и насосы систем пожаротушения, системы пожаротушения и иные технические средства (системы), установленные на объектах.

2. Место оказания услуг:

Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, г. Иннополис, ул. Парковая, д. 1

- Срок оказания услуг: с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

- Требования к качеству оказываемых услуг:

Системы должны работать устойчиво в дежурном режиме, круглосуточно.

Оказываемые услуги по техническому обслуживанию и сопровождающие их работы должны удовлетворять требованиям качества и безопасности в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида услуг.

Оказываемые услуги должны соответствовать: ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 26342-84 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры», ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования», ГОСТ 4.188-85 «Система показателей качества продукции. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Номенклатура показателей», ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52436-2005 «Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация Общие технические требования и методы испытаний», СНиП 2.02-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

4.1. Если в процессе технического обслуживания выявляется необходимость замены вышедших из строя узлов и деталей систем безопасности Исполнителем, на основании Акта оказанных услуг (выполненных работ) составляется двусторонний дефектный Акт с указанием необходимых для осуществления ремонта перечня работ и подлежащих замене вышедших из строя материалов и оборудования.

4.2. Работы по техническому обслуживанию осуществляются в соответствии с Приложениями к настоящему Техническому заданию, по завершении которых Исполнителем составляется Акт оказанных услуг (выполненных работ).

4.3. Восстановление работоспособности пожарной сигнализации, системы пожаротушения, и системы оповещения после ее срабатывания или отказа не должно превышать 24 часа.

- Приложение № 1

- к Техническому заданию

Техническое обслуживание систем пожарной безопасности

| № п/п | Наименование систем | Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) | Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система оповещения и управления эвакуацией | В соответствии с графиком Регламентных работ по ТО систем пожарной безопасности | Замена элементов Системы при выработке ресурса или отказах в работе. Восстановление целостности шлейфов, изоляции и контактов при повреждениях. Восстановление работоспособности после замены элементов. Настройка системы должна осуществляться согласно правилам, утвержденным МЧС. |
| 2 | Система противодымной вентиляции | В соответствии с графиком Регламентных работ по ТО систем пожарной безопасности | Замена элементов системы при выработке ресурса или отказах в работе. Восстановление целостности шлейфов, изоляции и контактов при повреждениях. Снятие и установка элементов для проведения профилактических и проверочных работ. Восстановление работоспособности после замены элементов. |
| 3 | Система автоматического водяного пожаротушения | В соответствии с графиком Регламентных работ по ТО систем пожарной безопасности | Замена элементов Системы при выработке ресурса или отказах в работе. Восстановление работоспособности после замены элементов. Проведение плановых и внеплановых проверок надзорного органа. |
| 4 | Система пожарно-охранной сигнализации | В соответствии с графиком Регламентных работ по ТО систем пожарной безопасности | Замена элементов системы при выработке ресурса или отказах в работе. Восстановление целостности шлейфов, изоляции и контактов при повреждениях. Снятие и установка элементов для проведения профилактических и проверочных работ. Восстановление работоспособности после замены элементов. |

- Приложение № 2

- к Техническому заданию

Перечень оборудования

| № пп | Наименование системы | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресный Рубеж-2ОП прот. R3 | шт. | 3 |
| 2 | Объектовая станция "Стрелец-Мониторинг" SM-RF | шт. | 1 |
| 3 | Блок индикации и управления "РУБЕЖ БИУ" | шт. | 1 |
| 4 | Модуль сопряжения "МС-Е" | шт. | 1 |
| 5 | Устройство оконечное объектовое "УОО-ТЛ" | шт. | 1 |
| 6 | Пульт дистанционного управления "РУБЕЖ ПДУ" | шт. | 1 |
| 7 | Релейный модуль "РМ-1 прот. R3" | шт. | 29 |
| 8 | Модули управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном "МДУ-1 прот. R3" | шт. | 28 |
| 9 | Адресный релейный модуль РМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |
| 10 | Адресный релейный модуль РМ-К прот. R3 | шт. | 1 |
| 11 | Адресная метка АМ-1 прот. R3 | шт. | 3 |
| 12 | Контроллер доступа МКД-2 | шт. | 28 |
| 13 | Адресная метка АМ-4 прот. R3 | шт. | 2 |
| 14 | Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР 513-11" В т.ч. 2шт. в ЗИП | шт. | 14 |
| 15 | Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное УДП 513-11 прот. R3 "Пуск пожаротушения» В т.ч. 1шт. в ЗИП | шт. | 8 |
| 16 | Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное УДП 513-11 прот. R3 "Пуск дымоудаления" В т.ч. 1шт. в ЗИП | шт. | 5 |
| 17 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ИП 212-64 прот. R3" В т.ч. 7шт. в ЗИП | шт. | 77 |
| 18 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-32 (Полюс) В т.ч. 5шт. в ЗИП | шт. | 58 |
| 19 | Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2 прот. R3 В т.ч. 1шт. в ЗИП | шт. | 3 |
| 20 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный пассивный адресный ИО 40920-2 прот. R3 В т.ч. 4шт. в ЗИП | шт. | 36 |
| 21 | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный Астра-322 ИО 101-7 В т.ч. 1шт. в ЗИП | шт. | 3 |
| 22 | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИО 32920-2 ИО32920-2 прот. R3 В т.ч. 4шт. в ЗИП | шт. | 44 |
| 23 | Элемент дистанционного управления "Аварийный выход" ИР 513-10 "Аварийный выход" | шт. | 28 |
| 24 | Световое табло "Выход" 24В | шт. | 8 |
| 25 | Звуковой оповещатель 24В | шт. | 10 |
| 26 | Источник импульсный вторичного электропитания, резервированный ИВЭПР 12/2 RSR 2x7 -Р БР прот. R3 | шт. | 29 |
| 27 | Источник импульсный вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 RSR 2х17 -Р БР " | шт. | 1 |
| 28 | Источник импульсный вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/3,5 исп. 2х17 БР | шт. | 1 |
| 29 | Бокс резервного электропитания серии БР БР 12 2х40 | шт. | 1 |
| 30 | Свинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 1207 Delta Battery | шт. | 60 |
| 31 | Свинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 1217 Delta Battery | шт. | 2 |
| 32 | Свинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 1226 Delta Battery | шт. | 2 |
| 33 | Уличный антивандальный считыватель PNR-EH15 ООО "НПО Релвест" | шт. | 12 |
| 34 | Proximity считыватель PNR-EH19 ООО "НПО Релвест" | шт. | 18 |
| 35 | Кнопка на выход 12В 0,5А | шт. | 26 |
| 36 | Настольный proximity-считыватель PR-EH08 ООО "НПО Релвест" | шт. | 1 |
| 37 | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 4 |
| 38 | Замок электромагнитный на двери до 400 кг. 12В до 400 кг. | шт. | 30 |
| 39 | Рабочая станция на базе ПК Intel Core i7, 4 ГБ DDR4, HDD 1 ТБ, DVD-RW, Windows 10 Pro ПК Intel Core i7, 4 ГБ DDR4, HDD 1 ТБ, DVD-RW, Windows 10 Pro | шт. | 1 |
| 40 | Монитор 22» 22" | шт. | 1 |
| 41 | Клавиатура USB | шт. | 1 |
| 42 | Мышь оптическая USB | шт. | 1 |
| 43 | Программное обеспечение для конфигурирования системы FireSec 3 Администратор | шт. | 1 |
| 44 | Программное обеспечение для контроля за состоянием защищаемого объекта FireSec 3 Оперативная задача | шт. | 1 |
| 45 | Однопозиционный линейный Извещатель ИП212-52СМД (ИПДЛ-52СМД) | шт. | 4 |
| 46 | Блок радиоканальный объектовый БРО-4 GSM | шт. | 1 |
| 47 | Шкаф управления электроприводной задвижкой ШУЗ-R3 ШУЗ-О-0,18-R3 ШУЗ | шт. | 1 |
| 48 | Шкаф управления вентилятором ШУВ-R3 адресный, 1 фаза, мощность до 0.75 c функцией управления ТЭНом электрокаллорифера, 3 фазы, мощностью до 15кВт ШУВ-0,75-УК15-R3 ШУПД1.2 | шт. | 1 |
| 49 | Шкаф управления вентилятором ШУВ-R3 адресный, 3 фазы, мощность до 7,5кВт ШУВ-7,5-R3 ШУПД1.1, ШУПД2, ШУПД3 | шт. | 3 |
| 50 | Шкаф управления вентилятором ШУВ-R3 адресный, 3 фазы, мощность до 15кВт ШУВ-15-R3 ШУВД | шт. | 1 |
| 51 | Щит с монтажной панелью ШхВхГ 800х600х300 800x600x300 | шт. | 1 |
| 52 | Щит с монтажной панелью ШхВхГ 400х600х200 400x600x200 | шт. | 1 |

- Приложение № 3

- к Техническому заданию

ГРАФИК

Регламентных работ по ТО систем пожарной безопасности

(выполняются в согласованные сроки в соответствии с установленной периодичностью)

| № п/п | Наименование работ | Периодичность* | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией, в соответствии с перечнем оборудования, указанном в Приложении №1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Р1 – Внешний осмотр оборудования составных частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи. | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей. | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Проверка состояния и работоспособности шкафа автоматики. | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Р2 – Проверка работоспособности звуковых оповещателей. | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1. | Замеры уровня звукового давления. | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Система противодымной вентиляции, в соответствии с перечнем оборудования, указанном в Приложении №1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Р1 – Внешний осмотр оборудования составных частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи. | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей. | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Проверка состояния и работоспособности шкафа автоматики. | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Внешний осмотр этажных клапанов ДУ, при необходимости очистить их от пыли и грязи |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Р2 – Проверка работоспособности приборов управления ДУ | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.1. | Замеры уровня звукового давления. | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Проверка работоспособность вентиляторной установки: вентиляторов, шкафов управления, включение резервного вентилятора при невыходе на режим основного и т.п. | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3. | Проверка всех видов сигнализации при срабатывании автоматики ДУ | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Система автоматического водяного пожаротушения, в соответствии с перечнем оборудования, указанном в Приложении №1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Р1 – Внешний осмотр оборудования составных частей Системы. | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | Очистка оборудования от пыли и грязи, коррозии, проверка на отсутствие механических повреждений. | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей. | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3 | Проверка соответствия индикации. | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4 | Проверка положения задвижек, затворов. | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5 | Проверка показаний манометров. | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.6 | Проверка узла пуска | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.7 | Проверка работоспособности рабочего и резервного повысительных насосов, жокей-насосов, автоматических компрессорных установок. Проверка герметичности соединений | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.8 | Проверка состояния и работоспособности шкафа автоматики. | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Р2 – Работы, перечисленные в Р1+ Испытания системы | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.1 | Проверка оросителей на наличие следов коррозии, подтеков. | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.2 | Тестовый запуск системы в автоматическом и ручном режимах. | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.3 | Прокрутка повысительных насосов (профилактика закоксовывания). | 2 раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.4 | Замена воды в водозаполненной системе. | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Опрессовка трубопроводов. | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 4. | Система автоматического управления дверьми, в соответствии с перечнем оборудования, указанном в Приложении №1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | Р1 – Внешний осмотр оборудования составных частей Системы. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2 | Очистка оборудования от пыли и грязи, коррозии, проверка на отсутствие механических повреждений. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.4 | Проверка соответствия индикации. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.5 | Проверка состояния и работоспособности электрического привода | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.6 | Проверка состояния и работоспособности блока управления | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Система пожарно-охранной сигнализации, в соответствии с перечнем оборудования, указанном в Приложении №1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1 | Р1 – Внешний осмотр оборудования составных частей Системы. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2 | Внешний осмотр приборов приемно-контрольных, очистка от пыли и грязи. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.3 | Внешний осмотр устройства управления, очистка от пыли и грязи. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.4 | Проверка соответствия индикации. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.5 | Проверка пожарных извещателей на отсутствие механического повреждения, работоспособность, согласно инструкциям производителя, надежность крепления соединений | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.6 | Проверка постановки объекта на охрану, проверка отсутствия ложных срабатываний пожарных извещателей, проверка реакций от извещателей пожарной охраны, проверка срабатывания звуковых, световых и индикационных извещателей, проверка снятия объекта с охраны, проверка памяти тревог по нарушенным зонам и индикации устройства управления. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

- *Периодичность указана в части стандартного профилактического обслуживания, при возникновении замечания в работе систем Исполнитель обязуется приезжать вне графика на основании вызова Заказчика

- Приложение № 4

- к Техническому заданию

- Требования к техническому обслуживанию систем противопожарной защиты

- Требования к видам (задачам) работ, выполняемых при техническом обслуживании Систем

Основными видами периодических работ по техническому обслуживанию (далее -ТО) являются: внешний осмотр, инструментальный контроль и проверка работоспособности.

При внешнем осмотре определяется техническое состояние систем противопожарной защиты, отдельных технических средств по внешним признакам (надежность крепления технических средств, отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на наружных поверхностях, состояние лакокрасочного покрытия, сохранность пломб и т.п.).

При инструментальном контроле определяется техническое состояние систем противопожарной защиты и отдельных технических средств измерительными средствами (приборами), номенклатура которых установлена соответствующей документацией (по давлению до и после сигнального клапана, по давлению в гидропневматическом баке, по уровню воды в гидропневматическом баке и/или в пожарном резервуаре и т.п.).

При проверке работоспособности определяется техническое состояние систем противопожарной защиты и отдельных технических средств (работоспособно - неработоспособно, исправно - неисправно) путем контроля выполнения ими части или всех свойственных им функций, определенных назначением.

- Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к ТО

Провести первичное обследование с целью определения технического состояния систем, включая следующие виды работ:

- проверить наличие технической документации;

- ознакомиться с документацией;

- проверить соответствие монтажа проектной документации;

- определить техническое состояние отдельных технических средств и Системы в целом (внешний осмотр и проверка работоспособности).

Первичное обследование Систем провести комиссией.

По результатам обследования Систем составить акт приема на техническое обслуживание.

- Требования к организации работ по ТО.

Исполнитель, должен обладать правом на проведение работ по ТО, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнителю необходимо иметь Лицензию МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

ТО системы проводить с периодичностью, установленной регламентом на проведение ТО системы, при этом обеспечить выполнение плана проведения и процедур ТО систем, а также процедур ТО (поддержки) программного обеспечения системы.

Проведенные работы по ТО Исполнитель обязан фиксировать в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию Систем. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.

Записи должны содержать описание выполненных работ. Допускается описание заменять ссылкой на пункты типовых регламентов.

При проведении работ по ТО Исполнитель обязан вести журнал в количестве двух экземпляров. Один экземпляр должен храниться у лица, ответственного за эксплуатацию водяных автоматических установок пожаротушения (АУПТ) Систем Заказчика, второй – у Исполнителя. Записи в журналах должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями представителя Исполнителя и ответственного за эксплуатацию Систем Заказчика. Записи должны заканчиваться текстом: «Установка (установки) сдана (сданы) Заказчику в работоспособном состоянии в дальнейшую эксплуатацию в автоматическом режиме».

При проведении работ по ТО систем Исполнитель должен:

- строго соблюдать периодичность и объем работ, предусмотренный договором, технической документацией обслуживаемых систем и их технических средств, графиком проведения ТО;

- осуществлять ведение документации, связанной с проведением ТО систем, предусмотренной нормативными документами на ТО систем;

- применять контрольно-измерительные приборы, средства испытаний, инструменты, принадлежности, запасные части и материалы (в том числе расходные), соответствующие требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части;

Если для проведения работ по ТО требуется временное отключение системы или ее части либо ограничение их функций, то Исполнителю предпринять компенсирующие меры по сохранению уровня безопасности здания или сооружения в период проведения этих работ.

Исполнитель обязан предоставить Заказчику для согласования:

- список командированного персонала.

- журнал учета технических систем пожарной автоматики, принятых на техническое обслуживание (по форме, согласованной с Заказчиком);

- журнал регистрации работ по ТО систем пожарной автоматики (по форме, согласованной с Заказчиком);

- журнал учета неисправностей и ложных срабатываний систем пожарной автоматики (по форме, согласованной с Заказчиком);

- паспорта систем пожарной автоматики.

Приложение № 5

- к Техническому заданию

Требования к составу и содержанию работ по техническому обслуживанию

- Техническое обслуживание водяных автоматических установок пожаротушения

  - Общие положения

Техническое обслуживание водяных автоматических установок пожаротушения (далее АУПТ) Исполнитель обязан проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и проектной документацией, с учетом технической документации на элементы, входящие в состав АУВПТ в объеме и сроки, установленные графиками, но не реже одного раза в квартал.

Исполнителю провести:

-  контроль рабочего положения затвора запорных устройств (задвижек, дисковых затворов, кранов и т.п.).

- контроль состояния основного и резервного источников питания.

- автоматическое переключение цепей питания с основного ввода на резервный;

- проверку работоспособности узлов управления в целом и их технических средств;

- проверку работоспособности насосной установки и компрессора (насосных агрегатов, шкафов управления и т.п.).

- проверку работоспособности всех видов сигнализации и оповещения при срабатывании сигнального клапана (выдача соответствующих звуковых и световых сигналов в насосную станцию и диспетчерскую или пожарный пост, сигналов на вентиляционные системы, в том числе и дымоудаления, на управление технологическим оборудованием при пожаре).

- проверку прочности креплений технических средств АУПТ (трубопроводов, насосных агрегатов, компрессоров, устройств звуковой и световой сигнализации и т.п.);

- проверку наличия в помещениях насосной станции общей схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки пожарных насосов, таблички на каждом запорном устройстве и каждом пожарном насосе с указанием их назначения, инструкции о порядке включения пожарных насосов и инструкции о порядке действия обслуживающего персонала при получении сигнала о неисправности АУВПТ или пожаре.

Исполнитель обязан:

а) ежеквартально проводить проверку:

- всех запорных устройств (открытие-закрытие), в том числе запорных устройств с электроприводом

- АУПТ при ручном (местном, дистанционном) пуске без подачи воды через оросителя.

б) два раза в год проверять:

- уровень настройки диапазона давлений электроконтактных манометров и сигнализаторов давления;

- работоспособность АУПТ в автоматическом режиме без пуска воды через оросителя.

в) один раз в год провести проверку:

- работоспособности АУПТ, предусматривающей определение общего расхода АУПТ, а также давления у диктующего оросителя;

- сопротивления изоляции электрических цепей.

г) один раз в год провести ревизию всех гидро-электромеханических средств АУПТ (при необходимости демонтировать их с трубопровода) с разборкой и промывкой, с заменой неисправных элементов и последующей сборкой, проверкой герметичность затвора и монтажом на место.

д) техническое освидетельствование гидропневматических и пневматических баков, работающих под давлением, выполнять согласно требованиям нормативных документов.

Накануне истечения срока службы технических средств водяных АУП, указанного в документации на данное техническое средство, Исполнителю провести техническое освидетельствование этого средства (внешний осмотр и проверка работоспособности) на предмет возможности его дальнейшего использования по назначению.

Техническое освидетельствование технических средств совместить с проведением плановых работ по техническому обслуживанию АУПТ.

  - Водяные оросители

При ТО оросителей Исполнитель обязан проверить их техническое состояние и работоспособность.

Водяные оросители в процессе технического обслуживания Исполнитель должен осмотреть, очистить от пыли и грязи:

- спринклерные – при эксплуатации в агрессивной окружающей среде и при угрозе нарушения целостности оросителя – 1 раз в 6 месяцев;

- спринклерные – при эксплуатации в неагрессивной окружающей среде и при отсутствии угрозы целостности оросителя – 1 раз в 12 месяцев;

- дренчерные – при эксплуатации в агрессивной окружающей среде и при угрозе нарушения целостности оросителя – 1 раз в 3 месяца;

- дренчерные – при эксплуатации в неагрессивной окружающей среде и при отсутствии угрозы целостности оросителя - 1 раз в 6 месяцев.

Запрещается: устанавливать взамен неисправных оросителей пробки и заглушки.

  - Узлы управления и запорные устройства

При ТО узлов управления Исполнитель обязан проверить их техническое состояние и работоспособность.

В случае выявления неисправностей узлов управления в целом и их технических средств, которые могут повлиять на надежность работы АУПТ Исполнителем составляется дефектный Акт.

Исполнителю необходимо проверить что нормально-открытые запорные устройства, открыты полностью (задвижки или дисковые затворы на трубопроводах от ввода в здание до пожарных насосов, от пожарных насосов до   сигнального клапана, в узле управления за сигнальным клапаном, и, если это предусмотрено проектом, на питающем трубопроводе, краны на побудительном трубопроводе, краны к манометрам и т.п.).

Исполнитель один раз в месяц обязан проконтролировать:

- работоспособность узлов управления в целом и их технических средств;

- проверку всех видов сигнализации при срабатывании сигнального клапана;

- выдачу соответствующих сигналов на систему оповещения, вентиляции, дымоудаления и на управление технологическим оборудованием;

- нумерацию запорных устройств (задвижек, дисковых затворов и кранов, обратных клапанов) в соответствии со схемой обвязки;

- наличие функциональной схемы обвязки узлов управления (у каждого узла управления должна быть вывешена функциональная схема обвязки);

- наличие на каждом направлении таблички, хорошо просматриваемой и выполненной несмываемой яркой краской, с указанием номера узла управления, наименования защищаемого объекта и защищаемых помещений, значений рабочих давлений, типа и количества оросителей в каждой секции системы.

Один раз в квартал Исполнитель обязан проверить работоспособность ручных запорных устройств и запорных устройств с электроприводом.

Проверку срабатывания сигнальных клапанов необходимо проводить:

- дренчерного (при закрытом запорном устройстве на питающем трубопроводе) и спринклерного при ручном (местном, дистанционном) пуске без подачи воды через оросителя – ежеквартально;

- дренчерного (при закрытом запорном устройстве на питающем трубопроводе) в автоматическом режиме (от автоматического пожарного извещателя, от побудительных устройств или их имитатора - один раз в полугодие.

Ежегодно проводить прочистку отверстий небольших диаметров в технических средствах узлов управления (компенсатора, кранов и др.).

Один раз в год (или с периодичностью, приведенной в технической документации на конкретное запорное устройство) Исполнитель обязан выполнить ревизию запорных устройств, во время которой необходимо устранить все имеющиеся недостатки.

  - Насосные установки

При ТО насосных установок Исполнитель обязан проверить их техническое состояние и работоспособность.

Перед включением насосных агрегатов необходимо проверить:

- затяжку сальников;

- наличие смазки в ваннах подшипников;

- правильность затяжки фундаментных болтов, гаек крышек насосов и подшипников;

- соединения трубопроводов на сторонах всасывания и нагнетания с насосами;

- исправность муфт и их ограждений;

- заполнение водой трубопроводов на стороне всасывания и самих насосов.

Насосные агрегаты (в том числе дизельные) и другое оборудование насосной станции при необходимости, очищать от пыли и грязи.

Насосные агрегаты (в том числе дизельные) и другое оборудование насосной станции ежемесячно подвергать проверке:

- срабатывания в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах;

- перевода пожарных насосов из дежурного режима в резервный и наоборот;

- напряжения на основном и резервном источниках питания;

- на перевод пожарных насосов на основное и резервное электроснабжение в автоматическом и ручном режимах;

- давления подачи пожарного насоса;

- выдачи сигнализации о срабатывании насосной установки.

1 раз в год необходимо провести:

- измерение сопротивления защитного заземления;

1 раз в год:

- выполнить ревизию насосных агрегатов, с составлением дефектного Акта. (или с периодичностью, приведенной в техдокументации на насосный агрегат);

- измерить сопротивление изоляции электрических цепей.

  - Компрессоры

При ТО компрессоров Исполнитель обязан проверить их техническое состояние и работоспособность.

Персонал, обслуживающий компрессоры, должен быть обучен и аттестован в соответствии с требованиями.

Необходимо произвести проверку компрессора на работоспособность – компрессор должен включаться в работу автоматически при снижении давления воздуха в гидропневматическом баке или в воздушных трубопроводах спринклерной или спринклерно-дренчерной АУП ниже значения, предусмотренного нормативными документами, и отключаться при превышении давления воздуха выше значения, предусмотренного нормативными документами.

Необходимо провести ТО компрессора один раз в год:

- детальный осмотр компрессора.

- проверку давления включения и отключения компрессора;

- выполнение всех других технических требований, предусмотренных заводскими паспортами и инструкциями по эксплуатации компрессора.

Один раз в год (или с периодичностью, приведенной в техдокументации на компрессор) необходимо выполнить ревизию компрессора, с составлением дефектного Акта.

  - Гидропневматический бак

При ТО гидропневматических баков Исполнитель обязан проверить их техническое состояние и работоспособность.

Персонал, обслуживающий гидропневматические баки автоматических или вспомогательных водопитателей АУПТ, должен быть обучен и аттестован в соответствии с требованиями СТО 56947007-33.040.10.118-2012 Системы пожаротушения на объектах ОАО "ФСК ЕЭС". Общие технические требования.

При ТО гидропневматических баков автоматических или вспомогательных водопитателей необходимо следить за чистотой воды и внутренней поверхностью гидропневматических баков.

Включение гидропневматического бака в работу производить в следующей последовательности:

- заполнить гидропневматический бак водой примерно на 50 % его объема (уровень контролируется по водомерному стеклу);

- включить компрессор или открыть кран на трубопроводе централизованной подачи сжатого воздуха;

- поднять давление в гидропневматическом баке до рабочего (контролируется по манометру), после чего гидропневматический бак подключить к напорным трубопроводам, создавая в них рабочее давление.

ТО гидропневматического бака, один раз в год:

- опорожнение, осмотр и чистку наружной и внутренней поверхностей гидропневматического бака;

- снятие и проверку на стенде работы предохранительного клапана.

-выполнение всех других технических требований, предусмотренных заводскими паспортами и инструкциями по эксплуатации гидропневматического бака.

Техническое освидетельствование гидропневматического бака необходимо проводить по нормам Ростехнадзора.

  - Трубопроводы

Техническое обслуживание трубопроводов Исполнитель обязан провести в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и технической документации изготовителя.

При осмотре трубопроводов необходимо обратить внимание на то, чтобы:

- не было провесов и искривления трубопроводов;

- на изогнутой части трубы не было складок, трещин или иных дефектов;

При проведении ТО Исполнитель обязан:

- подводящие, питающие и распределительные трубопроводы осмотреть, очистить от пыли и грязи; при обнаружении коррозии - устранить.

- проверить состояние вводов, запорной арматуры, измерительных приборов и водозаборного колодца;

- проверить состояние креплений трубопроводов;

- проверить отсутствие касаний электропроводов и кабелей;

- проверить состояние защитного покрытия трубопроводов, отсутствие на них грязи и пыли;

- проверить отсутствие течей и прогибов трубопроводов;

- проверить наличие постоянного уклона (не менее 0,01 для труб диаметром до 50 мм и 0,005 для труб диаметром 50 мм и более).

Один раз в год промыть и сменить воду в трубопроводах.

При промывке трубопроводов воду подавать в сторону узлов управления АУПТ (в целях предупреждения засорения труб с меньшим диаметром)

Промывку продолжить до устойчивого появления чистой воды. Сброс воды осуществлять в канализацию (для подачи и сброса воды могут быть использованы пожарные рукава). При невозможности промывки отдельных участков трубопроводов продуть их сухим, чистым, сжатым воздухом или инертным газом.

Во время промывки оросители демонтировать, а в отверстия установить заглушки или пробки.

Промывку трубопроводов провести в условиях, исключающих их замерзание.

Допускается промывка или продувка трубопроводной сети АУПТ отдельными участками.

Трубопроводы дренчерных и всех видов воздушных водяных установок после срабатывания АУПТ или после их комплексных испытаний на работоспособность опорожнить от огнетушащего вещества и продуть воздухом для удаления влаги.

Запрещается:

- присоединять производственное или сантехническое оборудование к водопроводным сетям водяных АУПТ;

- применять трубопроводы водяных АУПТ для подвески или крепления, не предусмотренного проектом оборудования;

- использовать пожарные краны, установленные на трубопроводах водяных АУП, для иных целей кроме тушения пожаров;

- устанавливать запорную арматуру и фланцевые соединения, не предусмотренные проектом, на трубопроводной сети АУПТ.

  - Проверка работоспособности автоматических установок пожаротушения

Проверку работоспособности водяных автоматически установок пожаротушения (далее – АУП) Исполнитель обязан провести с учетом их специфических особенностей, изложенных ГОСТ Р 50680 и ГОСТ Р 50800, в соответствии со специально разработанной Программой и методикой испытаний, разработанной в установленном порядке.

В процессе испытаний на работоспособность необходимо проверить общий расход АУП при рабочем давлении, а на диктующем оросителе давление. Испытание проводить при исправных дренажных устройствах.

Перед проведением испытаний АУП все трубопроводы баки и резервуары, подлежащие заполнению водой, заполнить. Автоматический или вспомогательный водопитатели, заполненные расчетным количеством воды, должны находиться под рабочим давлением воздуха, указанного в проектной документации.

В процессе измерения расхода и давления у диктующего оросителя обеспечить расход насоса, равный нормативному значению (за счет открытия оттарированного на определенный расход крана, смонтированного на питающем трубопроводе; вода из этого крана должна отводиться в канализационную сеть, так же, как и из оросителя через подсоединенный к нему пожарный рукав). Общий расход АУП при испытаниях определяется как сумма расходов из диктующего оросителя и из от тарированного на определенный расход крана, смонтированного на питающем трубопроводе.

Расход АУП и давление у диктующего оросителя должны быть не ниже расчетных значений, приведенных в нормативных документах, а время с момента включения АУП до появления огнетушащего вещества из спринклерных воздушных или дренчерных АУП не должно превышать 180 секунд.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний (хотя бы по одному параметру) определить и устранить причины, а затем повторно провести испытания.

Результаты повторных испытаний считать окончательными и занести в акт проведения испытаний АУП.

  - Испытание насосной установки

Испытание насосной установки на работоспособность провести следующим образом:

- убедиться, что запорные устройства (задвижки) на подводящем трубопроводе основного и резервного насоса открыты;

- при наличии на трубке, связывающей напорную полость насоса и стрелку электроконтактного манометра (далее – ЭКМ), краника - перекрыть его;

- верхнюю неподвижную стрелку ЭКМ увести влево до отказа или имитировать срабатывание сигнализатора давления (в зависимости от принятого алгоритма функционирования АУП – замыкают или размыкают контакты);

- убедиться, что давление в питающем трубопроводе соответствует проектному значению.

- стрелкой ЭКМ, расположенного на напорном патрубке основного насоса, имитируют невыход основного насоса на рабочий режим (не допускается имитацию невыхода основного насоса на рабочий режим проводить путем отключения электропитания электродвигателя насоса);

Проверку переключения основного насоса на резервный провести следующим образом:

- ключ выбора режима на щите управления установить в автоматический или дистанционный режим;

- включить основной насос; на щите управления должна включиться световая сигнализация «Работает основной насос»;

- отключить напряжение на основной насос;

- через 10 секунд должен включиться резервный насос, а основной отключиться; на щите управления должна включиться звуковая и световая сигнализация «Работает основной насос», «Работает резервный насос».

  - Испытание компрессоров

В процессе испытаний компрессоров также (как и пожарных насосов) особое внимание обратить на температуру смазочного масла, подшипников и других трущихся соединений.

  - Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов

Перед проведением испытаний трубопроводы отсоединить от технических средств АУП и заглушить; в места установки дренчерных оросителей ввернуть заглушки.

Если рабочее давление технических средств АУП превышает испытательное не менее, чем в 1,5 раза, то эти технические средства не отсоединять от испытуемой трубопроводной сети.

Трубопроводы воздушных спринклерных установок и воздушные побудительные трубопроводы дренчерных установок, испытать пневматическим способом, а трубопроводы дренчерных и спринклерных установок, заполняемые водой, гидравлическим способом. Нормы испытаний должны соответствовать СНиП 3.05.05.

Гидравлические испытания трубопроводов на герметичность и прочность провести давлением, равным 1,25·Рраб (но не менее (Рраб+0,3) МПа, где Рраб – рабочее давление в гидравлической сети АУП). После 10 мин испытаний давление постепенно снизить до рабочего и тщательно осмотреть все сварные соединения и прилегающие к ним участки. Измерение давления проводить по двум манометрам (один из которых контрольный).

Пневматические испытания трубопроводов на герметичность провести давлением, равным 1,25·Рраб (но не менее (Рраб+0,1) МПа, где Рраб – рабочее давление в пневматической сети АУП). После 10 мин испытаний давление постепенно снизить до рабочего и тщательно осмотреть все сварные соединения и прилегающие к ним участки. Измерение давления проводить по двум манометрам (один из которых контрольный).

Сеть трубопроводов считать выдержавшей гидравлические и пневматические испытание, если не обнаружено:

- падения давления в сети испытываемых трубопроводов не более 10-3 МПа/ч из расчета на 1 м3 объема трубопровода;

- признаков разрыва трубопровода;

- течи, свищей и капель на механических, сварных и клеевых соединениях и на трубопроводах;

- внешних механических деформаций.

Гидравлические испытания трубопроводов проводить в условиях, исключающих их замерзание.

  - Испытания гидропневматического бака

- Проверку работоспособности гидропневматического бака (автоматического или вспомогательного водопитателя) – поддержание давления в заданном диапазоне – осуществить имитацией падения или повышении пневматического давления (поэтапным перемещением стрелки электроконтактного манометра на значение давления, соответствующего проектному значению давления включения и выключения компрессора); при этом на щите сигнализации в помещении  диспетчерской (пожарного поста) должна включиться соответствующая световая и звуковая сигнализация.

- Проверку работоспособности гидропневматического бака (вспомогательного водопитателя) – поддержание уровня в заданном диапазоне – осуществить имитацией уменьшения или увеличения уровня воды (поэтапным изменением уставки электронного уровнемера на значение уровня, соответствующего проектному значению уровня включения и выключения насоса подкачки); при этом на щите сигнализации в помещении диспетчерской (пожарного поста) должна включиться соответствующая световая и звуковая сигнализация.

  - Испытание узлов управления

Перед проведением испытаний узлов управления все трубопроводы баки и резервуары, подлежащие заполнению, заполнить водой. Автоматический или вспомогательный водопитатели, заполненные расчетным количеством воды, должны находиться под рабочим давлением воздуха, указанного в нормативных документах.

Испытания работоспособности узлов управления спринклерных АУП провести путем открытия крана, предназначенного для проверки срабатывания АУП, при этом должен сработать спринклерный сигнальный клапан и сигнализатор давления.

Испытания работоспособности работы узлов управления дренчерных АУП провести при закрытом запорном устройстве (как правило, задвижке), установленной выше сигнального клапана, путем принудительного срабатывании или имитации срабатывания пожарного извещателя, а также при открытии крана на побудительном трубопроводе, при этом должен сработать дренчерный сигнальный клапан и сигнализатор давления или электроконтактный манометр.

При срабатывании спринклерного или дренчерного сигнального клапана проверить выдачу командного сигнала, предназначенный для формирования команд управления пожарной сигнализацией, оповещением, вентиляцией и технологическим оборудованием (возможен автоматический пуск пожарных насосов).

  - Проверка работоспособности запорных устройств

Проверка работоспособности ручных запорных устройств осуществить путем выполнения не менее трех циклов «Открытие-Закрытие» затвора испытываемых устройств, после чего проверить наличие или отсутствие течи через затвор запорных устройств, находящийся в закрытом состоянии.

При проверке работоспособности запорных устройств с электроприводом дополнительно провести не менее трех циклов «Открытие-Закрытие» затвора испытываемых устройств от электропривода.

  - Проверка работоспособности дренажного насоса

Проверку работоспособности дренажного насоса и сигнализации о его срабатывании осуществить путем имитации повышения уровня в дренажном приямке путем замыкания соответствующих контактов сигнализатора уровня; при этом должны включиться дренажный насос, звуковая и/или световая сигнализация «Аварийный уровень в дренажном приямке» на щите управления в насосной станции и в помещении диспетчерской (пожарного поста).

  - Проверка работоспособности сигнализации

Проверка сигнализации переключения АУП в режим ручного управления произвести путем перевода переключателя, расположенного на щите управления, в положение «Ручное»; при этом на щите управления в насосной станции и на щите сигнализации в диспетчерской должна загореться лампа, «Откл. авт. пуск.», сигнализирующая об отключении работы АУП в режиме автоматического пуска.

Проверку работоспособности приборов световой и звуковой сигнализации осуществить от кнопок опробования, расположенных на щитах управления или щитах сигнализации; при их нажатии должны загорается соответствующие лампы и звучать звуковой сигнал.

Проверку сигнализации об отключении звуковой сигнализации (сирены, звонка громкого боя, звонка и т.п.) произвести выключением тумблера (кнопки) звукового сигнала, расположенного на щите сигнализации; при этом должна загореться лампа «Откл. звонок» («Откл. сирена»).

Проверку работоспособности сигнализации уровня в резервуарах и баках провести путем последовательного замыкания контактов сигнализатора уровня, имитирующего срабатывание соответственно верхнего и нижнего аварийного уровней. На щите управления или щите сигнализации в насосной станции должна включиться световая сигнализация «Аварийный уровень в резервуаре», а в помещении диспетчерской (пожарного поста) – световая и звуковая сигнализация «Аварийный уровень в резервуаре».

  - Проверка сопротивления защитного заземления и сопротивления изоляции электрических цепей

Проверка сопротивления защитного заземления и сопротивления изоляции слаботочных цепей осуществить силами обученных специалистов Исполнителя.

  - Измерения

Проверить все измерительные приборы и сигнализаторы давления или потока жидкости на наличие надписи о рабочем и предельном значении измеряемой величины или управляющей настройки.

Правильность показаний работы манометров, установленных на гидропневматических баках, проверить один раз в месяц, а всех остальных манометров – один раз в полугодие. Проверку всех манометров осуществлять по контрольному манометру.

Исправность работы автоматических уровнемеров, смонтированных на гидропневматических баках и на пожарных резервуарах проверить 1 раз в квартал.

Метрологическую поверку измерительных приборов и сигнализаторов давления или потока жидкости производить ежегодно.

  - Насосная станция

Проверить наличие в помещении насосной станции АУП инструкции о порядке включения насосов, о действии обслуживающего персонала во время пожара, открытия запорной арматуры, а также схемы обвязки насосной установки, принципиальной и технологической схемы.

Проверить:

- ночное освещение табло «Насосная станция», установленное у входа в помещение насосной станции.

- нумерацию запорных устройств (задвижек, дисковых затворов и кранов), насосных агрегатов, измерительных и управляющих приборов и т.п.) в соответствии с гидравлической схемой обвязки.

Один раз в квартал проверить состояние вводов, запорной арматуры, измерительных приборов и водозаборного колодца.

- Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, с учетом технической документации на элементы, входящие в состав СОУЭ в объеме и сроки, установленные графиками, но не реже одного раза в квартал.

При проведении ТО системы оповещения людей о пожаре Исполнитель обязан выполнить работы:

- ознакомиться с записями в эксплуатационной документации; с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, проанализировать их, определить действия, требующие повышенного внимания;

- проверить выполнение основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора, при обнаружении несоответствия - провести анализ причин несоответствия и локализовать их источник;

- провести внешний осмотр и проверку технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона);

- проверить правильность подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости);

- проверить надежность подключения шин заземления;

- проверить значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источника(ов) бесперебойного электропитания;

- проверить надежность кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения неисправности устранить на месте;

- проверить техническое состояние периферийных средств системы: удаленных основных и резервного(ых) усилителей мощности, основных и резервного(ых) блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых указателей;

- проверить надежность магистральных и распределительных линий системы оповещения;

- проверить значения напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания периферийных средств системы;

- проверить уровни звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей, скорректировать их (при необходимости);

- проверить выполнение всех функций системы оповещения с прослушиванием сообщений во всех зонах оповещения, в том числе следующих функций:

а) запись речевых сообщений с микрофона станции вызова в накопитель звукоданных (магнитофон) и воспроизведение;

б) передача речевых сообщений с микрофона(ов) станции(ий) вызова в ручном и (или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных (магнитофона) во все зоны оповещения или выборочно в отдельные зоны и (или), если это предусмотрено проектом на систему, в автоматическом режиме по программе;

в) автоматическое переключение основного(ых) источника(ов) электропитания на резервный(ые) при отказе основного(ых) источника(ов);

г) автоматическое переключение усилителя(ей) или модуля(ей) усилителя(ей) мощности на резервный(ые) при отказе основных усилителей или модулей;

д) отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени;

е) отключение всех иных передаваемых сообщений (если в соответствии с проектом система оповещения совмещена с системой громкоговорящей связи) в период передачи экстренного сообщения;

ж) запись всех передаваемых сообщений и всех управляющих действий оператора вместе с информацией о времени и дате в отдельный накопитель (зону записи), не подвергаемый последующим изменениям (если это предусмотрено проектом на систему);

и) сопряжение системы экстренного оповещения с другими системами, позволяющими воспроизводить изображения от телевизионных камер, состояние охранных и пожарных извещателей и иных элементов контроля и управления, размещенных в зонах оповещения (если это предусмотрено проектом на систему);

- удалить загрязнения на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств;

- протестировать программное обеспечение системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему);

-  в случае необходимости переустановить программное обеспечение системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы;

- подготовить и оформить текущую документации по ТО системы.

При проведении годового ТО системы оповещения должны быть выполнены работы, перечисленные выше, а также проверить продолжительность действия системы экстренного оповещения на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания. При обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка.

- Техническое обслуживание системы противодымной (приточно-вытяжной) вентиляции

Техническое обслуживание системы противодымной (приточно-вытяжной) вентиляции (далее - ДУ) проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, с учетом технической документации на элементы, входящие в состав ДУ в объеме и сроки, установленные графиками, один раз в месяц.

При проведении ежеквартального ТО системы ДУ выполнить следующие работы:

- ознакомиться с записями в эксплуатационной документации, с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, проанализировать их, определить действия, требующие повышенного внимания;

- провести внешний осмотр и проверку технического состояния оборудования системы противодымной защиты в местах установки;

- проверить правильность подключения кабелей электропитания и надежность контактов в электрических щитах, на оборудовании, протянуть контакты (при необходимости);

- проверить надежность подключения шин заземления;

- проверка значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, основного и резервного;

- проверить правильность подключения и целостность кабелей контроля и управления системы противодымной защиты;

- проверить подачу всех необходимых управляющих сигналов от автоматизированного рабочего места оператора системы пожарной сигнализации на щит дистанционного управления системы противодымной защиты при имитации пожара;

- проверить подачу всех необходимых управляющих сигналов со щита дистанционного управления при управляющих действиях, имитирующих состояние пожара;

- проверить поступления всех управляющих сигналов на электропанели этажного клапана ДУ, щита местного управления, исполнительные устройства, вентиляторы, насосы и т.д.;

- проверить работоспособность системы в ручном, местном, дистанционном автоматическом режимах;

- проверить автоматическое переключение системы на резервное электропитание при отключении основного источника;

- подготовить и оформить документацию по ТО и ТР системы.

При проведении годового ТО системы противодымной защиты должны быть выполнены работы, перечисленные выше, а также должна быть проведено комплексное опробование системы.

- Техническое обслуживание программного обеспечения

При ТО программного обеспечения системы провести:

- анализ программного обеспечения системы антивирусной программой, уничтожение вирусных и вирусоподобных программ (в соответствии с рекомендациями разработчика программного обеспечения системы);

- тестирование программного обеспечения тестовыми программами разработчика программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему и программное обеспечение);

- восстановление исходного состояния прикладных программ;

- установку обновлений прикладных программам, поставляемым разработчиком программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией и рекомендовано разработчиком программного обеспечения для конкретного проекта);

- переустановку программного обеспечения системы (при необходимости);

- оформление текущей документации по ТО программного обеспечения системы.

В ходе проведения ТО системы Исполнителю не допускается внесение изменений в системное программное обеспечение компьютеров, программное обеспечение программируемых электронных составляющих системы и прикладные программы системы, за исключением изменений, предусмотренных эксплуатационной документацией на программное обеспечение системы.

- Техническое обслуживание системы пожарно-охранной сигнализации

Техническое обслуживание системы пожарно-охранной сигнализации (далее - ПОС) проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, с учетом технической документации на элементы, входящие в состав ПОС в объеме и сроки, установленные графиками ежемесячно.

При проведении ТО системы ПОС выполнить работы:

- ознакомиться с записями в эксплуатационной документации; с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, проанализировать их, определить действия, требующие повышенного внимания;

- проверить выполнение основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора, при обнаружении несоответствия - провести анализ причин несоответствия и локализовать их источник;

- проверить правильность подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости);

- проверить надежность подключения шин заземления;

- проверить значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источника(ов) бесперебойного электропитания;

- проверить надежность кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения неисправности устранить на месте;

- проверить техническое состояние периферийных средств системы: основных и резервного(ых) блоков питания, световых указателей;

- проверить надежность магистральных и распределительных линий системы ПОС;

- проверить значения напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания периферийных средств системы;

- проверить выполнение всех функций системы ПОС;

а) отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы ПОС, состояние их исправности;

б) запись всех передаваемых сообщений и всех управляющих действий оператора вместе с информацией о времени и дате в отдельный накопитель (зону записи), не подвергаемый последующим изменениям (если это предусмотрено проектом на систему);

- удалить загрязнения на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств;

- протестировать программное обеспечение системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему);

-  в случае необходимости переустановить программное обеспечение системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы;

- подготовить и оформить текущую документации по ТО и ТР системы.

При проведении ТО системы ПОС должны быть выполнены работы, перечисленные выше, а также проверить продолжительность действия системы экстренного оповещения на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания. При обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка.

- Техническое обслуживание системы автоматического управления дверьми

Техническое обслуживание системы автоматического управления воротами (далее - САУД) проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и проектной документацией, с учетом технической документации на элементы, входящие в состав системы в объеме и сроки, установленные графиками ежемесячно.

При проведении ежемесячного ТО системы АУВ выполнить работы:

- проверка функционирования, настройки и крепления электропривода;

- проверка функционирования и правильности настройки доп. оборудования (фотоэлементы, оптосенсоры, сигнальной лампы, датчиков и т.д.);

- проверка настройки и функционирования устройств управления (пультов, кодовых клавиатур, блоков управления и т.д.).

- диагностика систем автоматизации и при необходимости настройка правильной работы;

- проверка и протяжка всех крепежных элементов (при необходимости замена болтов и саморезов);

- обработка движущихся элементов силиконовой смазкой (цепи и ремни потолочных приводов, цепи аварийного открывания вальных приводов и т.д.)

- проверка и при необходимости регулировка работы доп. оборудования (фотоэлементы, оптосенсоры, сигнальной лампы, датчиков и т.д.);

- проверка и при необходимости настройка функционирования устройств управления (пультов, кодовых клавиатур, блоков управления и т.д.).

- Техническое освидетельствование

Техническое освидетельствование провести комиссией с участием представителей Заказчика, Исполнителя, при необходимости, других организаций.

По результатам освидетельствования оформляют Акт (в произвольной форме).

В зависимости от состояния установок пожарной автоматики комиссии принять следующие рекомендации:

- выполнить монтаж новой установки (заменить средство);

- провести ремонт отдельных средств установки пожарной автоматики;

- продлить эксплуатацию установки, назначив срок следующего освидетельствования.

На оборудование или установки пожарной автоматики, в целом вышедшие из строя составить Акт (дефектная ведомость, в произвольной форме).

- Требования к документированию

Исполнителю обеспечить правильное и своевременное ведение эксплуатационной документации на ТО и ТР системы.

Эксплуатационная документация ТО и ТР системы должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО и ТР, защищаемый объект и место ее установки на объекте, осуществлять планирование и проведение работ по ТО и ТР системы, контролировать содержание, объем и качество выполненных работ, а также накапливать статистический материал о поведении системы и проведении ТО и ТР системы для использования в целях совершенствования системы и порядка проведения ТО и ТР.1

- Требования техники безопасности

Работу с техническими средствами сигнализации необходимо производить с соблюдением ПУЭ.

При работе на высоте необходимо использовать только приставные лестницы или стремянки. Применение подручных средств категорически запрещается. При пользовании приставными лестницами обязательно присутствие второго человека. Нижние концы лестницы должны иметь упоры в виде металлических шипов или резиновых наконечников.

При техническом обслуживании технических средств сигнализации руководствоваться разделами по технике безопасности технической документации предприятий-изготовителей, ведомственными инструктивными указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматизации.

Исполнитель обязан обеспечить охрану труда персонала выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.) в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.

В процессе производства работ по ТО должны соблюдаться требования НТД по технике безопасности.

Техническое обслуживание осуществлять силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления.

Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, заземлить (занулить) согласно действующим нормам сразу после их установки на место до начала каких-либо работ.

Открытые токоведущие части электроустановок оградить для недопущения случайного прикосновения к ним.

Исполнитель обязан осуществить допуск персонала к работам в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей.

Подготовку рабочего места и допуск к работе персонала Исполнителя осуществить во всех случаях электротехническим персоналом Заказчика.

Приложение № 6

- к Техническому заданию

Регламент технического обслуживания водяных АУП

| - Перечень работ | Периодичность выполнения работ службой эксплуатации объекта | Периодичность выполнения работ Исполнителем |
| --- | --- | --- |
| В рамках ТО |  |  |
| Произвести внешний осмотр гидромеханических технических средств АУП на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; наличие пломб и т.п. | Ежедневно | Ежеквартально |
| Произвести внешний осмотр и регистрацию показаний измерительной аппаратуры | Ежедневно | Ежеквартально |
| Произвести контроль рабочего положения затвора запорных устройств | Ежедневно | Ежеквартально |
| Произвести контроль состояния основного и резервного источников питания | - | Ежеквартально |
| Проверить автоматическое переключение цепей питания с основного ввода на резервный | - | Ежеквартально |
| Проверить работоспособность узлов управления в целом и их технических средств | - | Ежеквартально |
| Проверить работоспособность насосной установки: насосных агрегатов, шкафов управления и т.п. | - | Ежеквартально |
| Проверить работоспособность компрессора | - | Ежеквартально |
| Проверить все виды сигнализации при срабатывании сигнального клапана | - | Ежеквартально |
| Проверить работоспособность гидропневматического бака | - | Ежеквартально |
| Проверить прочность крепления технических средств АУП | - | Ежеквартально |
| Произвести проверку наличия на технических средствах АУП табличек или шильдиков с обозначением аналогичным, нанесенным на гидравлической схеме | - | Ежеквартально |
| Проверить работоспособность АУП при ручном (местном, дистанционном) пуске без подачи воды через оросителя | - | Ежеквартально |
| Проверить работоспособность всех запорных устройств (открытие-закрытие) | - | Ежеквартально |
| Произвести регистрацию уровня настройки диапазона давлений электроконтактных манометров и сигнализаторов давления, а также значения расходов, на которые настроены сигнализаторы потока жидкости | - | 2 раза в год |
| Проверить работоспособность АУП в автоматическом режиме без пуска воды через оросителя | - | 2 раза в год |
| Произвести внешний осмотр оросителей, при необходимости очистить их от пыли и грязи | - | 1 раз в год |
| Произвести ревизию запорных устройств (при необходимости демонтировать их с трубопровода) с разборкой и промывкой затвора, сборкой на место с заменой неисправных элементов. Проверить герметичность затвора запорных устройств | - | 1 раз в год |
| Промыть трубопроводы АУП | - | 1 раз в год |
| Сменить воду в гидропневматическом баке и в пожарном резервуаре | - | 1 раз в год |
| Произвести метрологическую поверку КИП | - | 1 раз в год |
| Провести измерение сопротивления защитного заземления | - | 1 раз в год |
| Произвести ревизию всех гидроэлектромеханических средств АУП. Проверить герметичность затвора запорных устройств | - | 1 раз в год** |
| Провести измерение сопротивления изоляции электрических цепей | - | 1 раз в год |
| Провести гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | - | 1 раз в год |
| Провести испытания на общий расход АУП и давление у диктующего оросителя | - | 1 раз в год |
| Выполнить техническое освидетельствование технических средств АУП, у которых истек срок службы | - | Накануне истечения срока службы технических средств** |

Примечание —

**Если иное не указано в технической документации на конкретное техническое средство.

Все виды работ по техническому обслуживанию АУП, выполняемые Исполнителем, проводятся в присутствии представителя обслуживающего персонала объекта.

- Приложение № 7

к Техническому заданию

Регламент технического обслуживания системы СОУЭ

| Перечень работ | Периодичность выполнения работ службой эксплуатации объекта | Периодичность выполнения работ Исполнителем |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В рамках ТО |  |  |  |
| Провести внешний осмотр предусмотренных проектом составных частей установки: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера, матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), удаленных основных и резервного(ых) усилителей мощности, основных и резервного(ых) блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых указателей на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т.п. | Ежедневно | Ежеквартально |  |
| Провести контроль: - рабочего положения выключателей и переключателей; - исправности световой индикации; | - | Ежеквартально |  |
| Провести контроль основного и резервного источников питания, проверку автоматического переключения цепей питания с рабочего ввода на резервный. | - | Ежеквартально |  |
| провести проверку работоспособности составных частей установки в том числе следующих функций: а) запись речевых сообщений с микрофона станции вызова в накопитель звукоданных (магнитофон) и воспроизведение; б) передача речевых сообщений с микрофона(ов) станции(ий) вызова в ручном и (или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных (магнитофона) во все зоны оповещения или выборочно в отдельные зоны и (или), если это предусмотрено проектом на систему, в автоматическом режиме по программе; в) автоматическое переключение усилителя(ей) или модуля(ей) усилителя(ей) мощности на резервный(ые) при отказе основных усилителей или модулей; г) отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени; д) отключение всех иных передаваемых сообщений (если в соответствии с проектом система оповещения совмещена с системой громкоговорящей связи) в период передачи экстренного сообщения; е) запись всех передаваемых сообщений и всех управляющих действий оператора вместе с информацией о времени и дате в отдельный накопитель (зону записи), не подвергаемый последующим изменениям (если это предусмотрено проектом на систему); ж) сопряжение системы экстренного оповещения с другими системами, позволяющими воспроизводить изображения от телевизионных камер, состояние охранных и пожарных извещателей и иных элементов контроля и управления, размещенных в зонах оповещения (если это предусмотрено проектом на систему). | - | Ежеквартально |  |
| Провести профилактические работы. | - | Ежеквартально |  |
| Провести проверку работоспособности установки. | - | Ежеквартально |  |
| Провести измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | - | 1 раз в год |  |
| Провести измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | - | 1 раз в год |  |

Примечание — Перечень замены (проверки) составных частей СОУЭ составляется при приемке АПС в эксплуатацию и содержит сведения о сроке службы элементов АПС и дате последующей замены (проверки). После замены (проверки) элемента перечень корректируется.

- Приложение № 8

к Техническому заданию

Регламент технического обслуживания системы противодымной вентиляции

| - Перечень работ | Периодичность выполнения работ службой эксплуатации объекта | Периодичность выполнения работ Исполнителем |
| --- | --- | --- |
| В рамках ТО |  |  |
| Провести внешний осмотр составных частей системы (технологической части - каналов, клапанов ПВ, вентиляторов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочности креплений, наличие пломб | Ежедневно | Ежеквартально |
| Провести контроль рабочего положения затворов клапанов ДУ | - | Ежеквартально |
| Провести контроль состояния основного и резервного источников питания | - | Ежеквартально |
| Проверить автоматическое переключение цепей питания с основного ввода на резервный | - | Ежеквартально |
| Проверить работоспособность приборов управления ДУ | - | Ежеквартально |
| Проверить работоспособность вентиляторной установки: вентиляторов, шкафов управления, включение резервного вентилятора при невыходе на режим основного и т.п. | - | Ежеквартально |
| Проверить все виды сигнализации при срабатывании автоматики ДУ | - | Ежеквартально |
| Проверить прочность крепления технических средств ДУ | - | Ежеквартально |
| Проверить работоспособность ДУ в автоматическом, ручном режиме | - | 2 раза в год |
| Произвести внешний осмотр этажных клапанов ДУ, при необходимости очистить их от пыли и грязи | - | Ежеквартально |
| Провести измерение сопротивления защитного заземления | - | 1 раз в год |
| Произвести ревизию всех электромеханических средств ДУ. | - | 1 раз в год** |
| Провести измерение сопротивления изоляции электрических цепей | - | 1 раз год |
| Выполнить техническое освидетельствование технических средств ДУ, у которых истек срок службы | - | Накануне истечения срока службы технических средств** |

Примечание —

**Если иное не указано в технической документации на конкретное техническое средство.

Все виды работ по техническому обслуживанию ВПВ, выполняемые Исполнителем, проводятся в присутствии представителя обслуживающего персонала объекта.

- Приложение № 9

к Техническому заданию

Регламент технического обслуживания системы пожарно-охранной сигнализации

| Перечень работ | Периодичность выполнения работ службой эксплуатации объекта | Периодичность выполнения работ Исполнителем |
| --- | --- | --- |
| В рамках ТО |  |  |
| Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | ежедневно | ежемесячно |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | - | ежемесячно |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | - | ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | - | ежемесячно |
| Профилактические работы | - | ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы | - | ежемесячно |
| Метрологическая проверка КИП | - | 1 раз в год |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | - | 1 раз в год |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | - | 1 раз в год |

Примечание —

**Если иное не указано в технической документации на конкретное техническое средство.

Все виды работ по техническому обслуживанию ВПВ, выполняемые обслуживающей организацией, проводятся в присутствии представителя обслуживающего персонала объекта.

Приложение № 2

к Договору от _________ № ________

Акт приема на ТЕхНИЧЕСКОЕ обслуживание

АНО «Фонд развития города Иннополис», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кангина Алексея Игоревича, действующего на основании Устава, и _________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________, действующего на основании ____________, составили настоящий Акт о следующем:

1. В соответствии с условиями Договора № ____ от ________ Заказчик передал, а Исполнитель принял на обслуживание с «___» ________20__ г. Системы противопожарной защиты ______________________________________________________________________________________________________, расположенные по адресу: ___________________________________________ _______________________________и приступил к выполнению работ по Техническому обслуживанию Систем противопожарной защиты.

2. Фактическое состояние на момент приемки-передачи, а также полный перечень технических средств Систем противопожарной защиты отражены в прилагаемой Ведомости оборудования.

Приложение: Ведомость оборудования к п.1 на ___ листах, экз. № 1 – у Заказчика, экз. № 2 – у Исполнителя.

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Директор ________________/А.И. Кангин/ м.п. | __________________ /______________/ м.п. |

Приложение № 2 к Договору (продолжение)

от _________ № ________

Дефектная ведомость №___

___________________                                                                 «__» __________ ____г.

При осмотре объекта_____________________________________________________,

расположенного по адресу: ________________________________________________.

Выявлены следующие дефекты в работе установок:

| Наименование установок и их неисправных ТС | Неисправный узел или деталь | Проявление дефекта |
| --- | --- | --- |

Выводы и предложения: _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

______________________________________________________________________________.

Представитель Заказчика:

______________________                                          ____________/_______________/

(должность)                                                                                               (подпись)             (расшифровка подписи)

М.П.

Представитель Исполнителя:

______________________                                         _____________/_______________/

(должность)                                                                                                 (подпись)             (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 3 к Договору

от ___________ №_______

СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ СТОРОН

Список Ответственных лиц со стороны Заказчика по Объектам

| Адрес Объекта | Ответственные лица в отношении зданий |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО | Должность | Электронная почта | Сотовый телефон |  |
| Согласно договору | Салахов Рустам Азатович | Инженер по эксплуатации зданий и сооружений | R.Salahov@innopolis.ru | +7 917 224 77 98 | Первично |

Список Ответственных лиц со стороны Исполнителя по Объектам

|  | Адрес Объекта | Ответственные лица в отношении зданий |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФИО | Должность | Электронная почта |  | Сотовый телефон |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  |
| _________________ /___________________/ |  |  |  |  | _________________/___________/ |  |  |  |
| м.п. |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |

- Приложение № 4 к Договору

- от ____________ №________

Акт

проверки состояния пожарной безопасности Объекта

г. ___________					                                «___» _________ 20___г.

Объект: ____________________________________________________________________

Комиссия в составе: __________________________________________________________

Составила настоящий акт о том, что по результатам проведенной проверки противопожарного состояния выявлено следующее:

| № п/п | Основные позиции проверки состояния пожарной безопасности | Соответствие требованиям норм и правил в области пожарной безопасности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Содержание территории |  |
| 2. | Содержание здания |  |
| 3. | Содержание путей эвакуации |  |
| 4. | Содержание электроустановок |  |
| 5. | Содержание отопительных приборов и установок |  |
| 6. | Содержание систем вентиляции и кондиционирование воздуха |  |
| 7. | Содержание сетей противопожарного водоснабжения |  |
| 8. | Оснащенность системами противопожарной защиты |  |

Примечания. 1. Заполнение пунктов 1-7 производится следующим образом: при определении соответствия проверяемой позиции требованиям пожарной безопасности указывается «Соответствует», при несоответствии указываются выявленные нарушения требований пожарной безопасности.

2. Заполнение пункта 8 производится следующим образом: проверяется оснащенность помещений и Объекта в целом системами противопожарной защиты, в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности. При достаточной оснащенности системами противопожарной защиты указывается «Оснащены системами АППЗ в соответствии с нормативными документами», при несоответствии указываются помещения и виды систем противопожарной защиты, подлежащие оснащению (дооснащению) со ссылкой на нормативные документы в области пожарной безопасности.

АКТ составил: (Подписывает лицо составившее заключение по Акту - Исполнитель)

- С Актом ознакомлен: (представитель Заказчика)

- Приложение № 5 к Договору

- от ____________ №________

- ПАСПОРТ

- Систем противопожарной защиты на объекте:

- 1.Общие сведения

- ______________________________________________________________________________

- (наименование и адрес объекта, сведения о собственнике)

- ______________________________________________________________________________

- Таблица 1.

| - Защищаемые здания, помещения, сооружения | - Тип системы | - Сведения о проекте на систему, год проектирования | - Сведения об организации, выполнившей монтаж и наладку системы, год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |

- 2.Состав систем

- Таблица 2.

| - Наименование элемента системы | - Количество элементов в системе | - Номер завода-изготовителя, сведения о сертификатах | - Год выпуска | - Год плановой замены |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение № 5 к Договору (продолжение)

- от ____________ №________

- 3.Сведения о проведенных заменах (дополнениях) системы

- Таблица 3.

| - Наименование элемента системы | - Наименование заменяемых элементов (узлов, технических средств) | - Дата | - Основание |
| --- | --- | --- | --- |

- 4.Примечания

- ______________________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________________

| Паспорт составлен: | Согласовано: |
| --- | --- |
| «___» ___________20__г. | «___» ___________20__г. |
| _________________ /_______________/ | _________________/__________/ |
| (Ф.И.О., подпись представителя Исполнителя) | (Ф.И.О., подпись представителя Заказчика) |

- Приложение № 6 к Договору

- от ____________ №________

- СПЕЦИФКАЦИЯ

| № п/п | Наименование услуги | Период оказания услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, в т.ч. НДС/НДС не обл., руб. | Сумма, в т.ч. НДС/НДС не обл., руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации в здании Городского пространства «Артспейс» | с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. | месяц | 12 |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией в здании Городского пространства «Артспейс» | с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. | месяц | 12 |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание систем противодымной вентиляции в здании Городского пространства «Артспейс» | с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. | месяц | 12 |  |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание автоматического водяного пожаротушения в здании Городского пространства «Артспейс» | с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. | месяц | 12 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: _______________ (_________________________) рублей __________ копеек, в том числе НДС/НДС не обл.

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Директор ________________/А.И. Кангин/ м.п. | __________________ /______________/ м.п. |