Часть 5 документации редукциона в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, отопления, теплоснабжения и холодоснабжения воздуха в здании Городского пространства «АртСпейс»

1. Основные задачи технического обслуживания оборудования.

  - Техническое обслуживание систем представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию технических систем объекта в состоянии, соответствующем требованиям технической документации в течение всего срока эксплуатации.

Основные задачи технического обслуживания:

- обеспечение правильного функционирования систем;

- контроль технического состояния технических средств и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации;

- выявление и устранение неисправностей, уменьшение их количества силами и средствами Исполнителя;

- ликвидация или недопущение последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других мешающих факторов;

- анализ и обобщение сведений результатов выполненных работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

1.2. Техническое обслуживание систем включает в себя обслуживание: системы кондиционирования, системы противодымной вентиляции, системы общеобменной вентиляции, системы холодоснабжения, системы теплоснабжения, установленных на объекте Заказчика.

Задача Исполнителя обеспечить качественную работу оборудования в соответствии с техническими и противопожарными правилами эксплуатации.

1.3. Срок предоставления гарантии качества Услуг (Работ) – 1 (один) календарный месяц.

2. Место оказания услуг (объект):

Городское пространство «АртСпейс», расположенное по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Парковая, д. 1.

- Срок оказания услуг: с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

- Требования к качеству оказываемых услуг:

4.1. Системы должны работать устойчиво в дежурном режиме, круглосуточно.

Оказываемые услуги по техническому обслуживанию и сопровождающие их работы должны удовлетворять требованиям качества и безопасности в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида услуг.

Оказываемые услуги должны соответствовать:

- СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением №1)»;

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»;

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- ГОСТ 12.1.033-81* ССБТ «Пожарная безопасность. Термины и определения»;

- ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»;

- СП 5.13130-2009 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

4.2. Если в процессе технического обслуживания выявляется необходимость замены вышедших из строя узлов и деталей систем вентиляции, отопления, холодоснабжения воздуха и систем теплоснабжения, Исполнитель приобретает своими силами и за счет собственных средств.

4.3. Работы по техническому обслуживанию осуществляются в соответствии с Приложениями к настоящему Техническому заданию, по завершении которых Исполнителем составляется Акт оказанных услуг (выполненных работ).

- Расходные материалы, инвентарь, оборудование, технику, материалы, применяемые при оказании услуг, Исполнитель приобретает своими силами и за счет собственных средств.

- Порядок формирования цены договора: В стоимость услуг включены все расходы Исполнителя, прямо или косвенно связанные с исполнением обязательств по договору, в том числе, но не ограничиваясь, расходы на приобретение, доставку, хранение расходных материалов, инвентаря, оборудования, техники, материалов, применяемых при оказании услуг, оплату труда персонала, задействованного при оказании услуг, включая налоги и отчисления с заработной платы, вознаграждение исполнителя (маржа), расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей.

- Приложение № 1/1

- к техническому заданию

Техническое обслуживание систем вентиляции, кондиционирования, отопления, холодоснабжения воздуха и теплоснабжения.

| №, п/п | Наименование систем | Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) | Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | система кондиционирования | В соответствии с графиком Регламентных работ по ТО систем кондиционирования | Замена расходных элементов Системы в случае необходимости, обеспечение правильного функционирования систем; контроль технического состояния оборудования и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации; поддержание оборудования в рабочем состоянии; выявление неисправностей; ликвидация или недопущение последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других мешающих факторов; анализ и обобщение сведений результатов выполненных работ. |
| 2 | система противодымной вентиляции | В соответствии с графиком Регламентных работ по ТО систем противодымной вентиляции | Обеспечение правильного функционирования систем; контроль технического состояния оборудования и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации; поддержание оборудования в рабочем состоянии; выявление неисправностей; ликвидация или недопущение последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других мешающих факторов; анализ и обобщение сведений результатов выполненных работ. |
| 3 | система общеобменной вентиляции | В соответствии с графиком Регламентных работ по ТО систем общеобменной вентиляции | Замена расходных элементов Системы в случае необходимости, обеспечение правильного функционирования систем; контроль технического состояния оборудования и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации; поддержание оборудования в рабочем состоянии; выявление неисправностей; ликвидация или недопущение последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других мешающих факторов; анализ и обобщение сведений результатов выполненных работ. |
| 4 | система холодоснабжения | В соответствии с графиком Регламентных работ по ТО систем холодоснабжения | Замена расходных элементов Системы в случае необходимости, обеспечение правильного функционирования систем; контроль технического состояния оборудования и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации; поддержание оборудования в рабочем состоянии; выявление неисправностей; ликвидация или недопущение последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других мешающих факторов; анализ и обобщение сведений результатов выполненных работ. |
| 5 | система теплоснабжения | В соответствии с графиком Регламентных работ по ТО систем теплоснабжения | Обеспечение правильного функционирования систем; контроль технического состояния оборудования и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации; поддержание оборудования в рабочем состоянии; выявление неисправностей; ликвидация или недопущение последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других мешающих факторов; анализ и обобщение сведений результатов выполненных работ. |

- Приложение № 2/1

- к техническому заданию

Перечень оборудования

| № пп | Наименование системы | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система MSZ-DM25VA/MUZ-DM25VA | шт. | 3 |
| 2 | Сплит-система серверной MS-GF25VA/MU-GF25VA | шт. | 2 |
| 3 | Приточно-вытяжная каркасно-панельная установка П1/В1, П2В2 S2-13-25 | шт. | 2 |
| 4 | Приточно-вытяжная канальная малошумная установок П3/В3 – П7.1/В7.1 VKK315/i | шт. | 6 |
| 5 | Вытяжная крышная установка В8 VK 56/40-4E | шт. | 1 |
| 6 | Вытяжная крышная установка В11 VK 63/45-4D | шт. | 1 |
| 7 | Вытяжная канальная малошумная установка В12 VKK250/i | шт. | 1 |
| 8 | Вытяжная канальная малошумная установка В14 VKK100/i | шт. | 1 |
| 9 | Приточная радиальная подпора вентустановки дымоудаления ПД1 | шт. | 1 |
| 10 | Приточная крышная подпора вентустановки дымоудаления ПД2, ПД3 | шт. | 2 |
| 11 | Обслуживание вытяжной вентустановки дымоудаления ВД1 | шт. | 1 |
| 12 | Холодильная машина CHAS4I-65-G | шт. | 1 |
| 13 | Холодильная машина CHAS4I-100-G | шт. | 1 |
| 14 | Приточная канальная малошумная вентустановка П9 VKK315/i | шт. | 1 |
| 15 | Приточная малошумная вентустановка П8 | шт. | 1 |
| 16 | Вытяжная крышная вентустановка В9, В13 VK 30/22-2D | шт. | 2 |
| 17 | Вытяжная канальная малошумная установка В10, В14 VKK315/i | шт. | 2 |
| 18 | Вытяжная канальная малошумная установка В12 VKK250/i | шт. | 1 |
| 19 | Воздушная тепловая завеса вертикальная установка ВТ3 | шт. | 2 |
| 20 | Канальные фанкойлы VA 200 G50 | шт. | 1 |
| 21 | Канальные фанкойлы VA 300 G50 | шт. | 13 |
| 22 | Канальные фанкойлы VA 400 G50 | шт. | 3 |
| 23 | Канальные фанкойлы VA 500 G50 | шт. | 2 |
| 24 | Канальные фанкойлы VA 600 G50 | шт. | 6 |
| 25 | Кассетные фанкойлы CSA4-300R4 | шт. | 2 |
| 26 | Сменный элемент Фильтр FKS-500-300-450-G4 | шт. | 12 |
| 27 | Сменный элемент Фильтр FKS-315-315-300-G4 | шт. | 6 |

- Приложение № 3/1

- к техническому заданию

ГРАФИК

Регламентных работ по ТО систем

(обслуживание систем вентиляции, кондиционирования, отопления, холодоснабжения воздуха и систем теплоснабжения)

| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Система кондиционирования, обслуживание кондиционеров, в т. ч. в серверной, в соответствии с перечнем оборудования, указанном в Приложении №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Чистка и замена (при необходимости) фильтров. | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1.2 | Замер разности температур по воздуху на внутреннем блоке. | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1.3 | Проверка герметичности соединений. | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1.4 | Проверка на наличие посторонних шумов, вибрации и перегрева внутреннего блока. | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1.5 | Проверка исправности системы автоматизации. | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1.6 | Проверка работы кондиционера в разных режимах. | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1.7 | Проверка на наличие посторонних шумов, вибрации и перегрева наружного блока. | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1.8 | Проверка состояния креплений, вращающихся частей (протяжка при необходимости) и антивибрационных устройств. | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1.9 | Визуальная проверка электрической изоляции. | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1.10 | Проверка давления на всасывании и нагнетании. | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1.11 | Проверка загрязненности дренажной системы. Чистка при необходимости. | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1.12 | Проверка загрязненности теплообменников наружного и внутреннего блоков. Чистка при необходимости без вскрытия блоков и демонтажа. | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1.13 | Очистка оборудования от грязи и пыли (корпус внутреннего и наружного блоков, входные и выходные жалюзи внутреннего блока). | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1.14 | Проверка рабочей температуры корпуса компрессора, двигателей и вентиляторов. | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1.15 | Проверка электрических соединений. Протяжка при необходимости. | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1.16 | Проверка электропитания компрессора и двигателей вентиляторов по фазам (дисбаланс по напряжению и току). | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1.17 | Дозаправка фреоном (до 200 г). | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1.18 | Проверка заполнения испарителя и конденсатора. | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1.19 | Ревизия элементов системы автоматизации. | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Обслуживание кондиционеров в серверной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Проверка состояния зимнего комплекта, в случае необходимости – диагностика неисправностей (для кондиционеров серверной) | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.21 | Проверка работоспособности блока ротации/резервирования (для кондиционеров серверной) | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Чистка и замена (при необходимости) фильтров. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Замер разности температур по воздуху на внутреннем блоке. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Проверка герметичности соединений. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4 | Проверка на наличие посторонних шумов, вибрации и перегрева внутреннего блока. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.5 | Проверка исправности системы автоматизации. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.6 | Проверка работы кондиционера в разных режимах. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.7 | Проверка на наличие посторонних шумов, вибрации и перегрева наружного блока. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.8 | Проверка состояния креплений, вращающихся частей (протяжка при необходимости) и антивибрационных устройств. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.9 | Визуальная проверка электрической изоляции. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.10 | Проверка давления на всасывании и нагнетании. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.11 | Проверка загрязненности дренажной системы. Чистка при необходимости. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.12 | Проверка загрязненности теплообменников наружного и внутреннего блоков. Чистка при необходимости без вскрытия блоков и демонтажа. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.13 | Очистка оборудования от грязи и пыли (корпус внутреннего и наружного блоков, входные и выходные жалюзи внутреннего блока). | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.14 | Проверка рабочей температуры корпуса компрессора, двигателей и вентиляторов. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.15 | Проверка электрических соединений. Протяжка при необходимости. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.16 | Проверка электропитания компрессора и двигателей вентиляторов по фазам (дисбаланс по напряжению и току). | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.17 | Дозаправка фреоном (до 200 г). | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.18 | Проверка заполнения испарителя и конденсатора. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.19 | Ревизия элементов системы автоматизации. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Система противодымной вентиляции, обслуживание приточной и вытяжной вентустановки дымоудаления в соответствии с перечнем оборудования, указанном в Приложении №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проверка герметичности соединений. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Проверка на наличие посторонних шумов, вибрации и перегрева. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Проверка электропитания по фазам (дисбаланс по напряжению и по току). | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4 | Проверка состояния виброизолирующих опор. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5 | Проверка (протяжка при необходимости) контактов электрических соединений, креплений оборудования и ограждений. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6 | Проверка износа ремней, их натяжение и правильность посадки. Регулировка или замена при необходимости. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.7 | Проверка состояния (замена или чистка при необходимости) воздушных фильтров. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.8 | Проверка наличия сигналов о неисправности на щите автоматизации. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.9 | Проверка надежности крепления, направления и свободы вращения вращающихся частей оборудования. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.10 | Проверка чистоты на поверхности вращающихся частях оборудования. Чистка при необходимости. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.11 | Визуальная проверка электрической изоляции. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.12 | Проверка крепления электрических кабелей. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.13 | Проверка загрязненности теплообменников. Чистка при необходимости без вскрытия блоков и демонтажа. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.14 | Проверка подшипниковых узлов на предмет перегрева. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.15 | Проверка состояния фильтров системы теплоснабжения (замена или чистка при необходимости). | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.16 | Проверка исправности элементов системы автоматизации: датчики, терморегуляторы, реле, привода и др. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.17 | Чистка и при необходимости мойка внутренней полости установки без вскрытия блоков и демонтажа. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.18 | Измерение производительности вентиляционной установки. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.19 | Проверка сопротивления изоляции двигателя вентилятора и насоса системы теплоснабжения (холодоснабжения). | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.20 | Ревизия и проверка правильности работы приводов исполнительных механизмов системы автоматизации. Чистка и смазка при необходимости. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Система общеобменной вентиляции, обслуживание приточных, вытяжных и приточно-вытяжных установок в соответствии с перечнем оборудования, указанном в Приложении №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проверка герметичности соединений. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | Проверка на наличие посторонних шумов, вибрации и перегрева. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 | Проверка электропитания по фазам (дисбаланс по напряжению и по току). | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4 | Проверка состояния виброизолирующих опор. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5 | Проверка (протяжка при необходимости) контактов электрических соединений, креплений оборудования и ограждений. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.6 | Проверка износа ремней, их натяжение и правильность посадки. Регулировка или замена при необходимости. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.7 | Проверка состояния (замена или чистка при необходимости) воздушных фильтров без вскрытия блоков и демонтажа. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.8 | Проверка наличия сигналов о неисправности на щите автоматизации. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.9 | Проверка надежности крепления, направления и свободы вращения вращающихся частей оборудования. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.10 | Проверка чистоты на поверхности вращающихся частях оборудования. Чистка при необходимости. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.11 | Визуальная проверка электрической изоляции. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.12 | Проверка крепления электрических кабелей. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.13 | Проверка загрязненности теплообменников. Чистка при необходимости без вскрытия блоков и демонтажа. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.14 | Проверка подшипниковых узлов на предмет перегрева. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.15 | Проверка состояния фильтров системы теплоснабжения (замена или чистка при необходимости). | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.16 | Проверка исправности элементов системы автоматизации: датчики, терморегуляторы, реле, привода и др. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.17 | Чистка и при необходимости мойка внутренней полости установки. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.18 | Измерение производительности вентиляционной установки. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.19 | Проверка сопротивления изоляции двигателя вентилятора и насоса системы теплоснабжения (холодоснабжения). | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.20 | Ревизия и проверка правильности работы приводов исполнительных механизмов системы автоматизации. Чистка и смазка при необходимости. | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Система холодоснабжения, обслуживание чиллеров в соответствии с перечнем оборудования, указанном в Приложении №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Внешний осмотр оборудования на отсутствие механических повреждений | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4.2 | Очистка оборудования от пыли и грязи, коррозии без вскрытия блоков и демонтажа | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4.3 | Диагностика системы, проверка технического состояния | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4.4 | Проверка при необходимости протяжка электрических соединений | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4.5 | Очистка фильтров и расширительной системы | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4.6 | Дозаправка хладагентом при необходимости | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4.7 | Чистка испарителя без вскрытия блоков и демонтажа | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4.8 | Проверка исправности системы автоматизации | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4.9 | Проверка фреонового контура на герметичность | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4.10 | Проверка трубопроводов и арматуры водяного контура (ремонт при необходимости) | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4.11 | Проверка состояния насосов, датчиков, реле, клапанов | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4.12 | Контроль состояния масла (кислотность, уровень) | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4.13 | Проверка электрических соединений и изоляция | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4.14 | Проверка автоматов защиты | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4.15 | Проверка наличия влаги во фреоновом контуре (фильтры-осушители) | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4.16 | Прогрев масла в картере компрессора (12 часов) | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4.17 | Запуск в эксплуатацию с тестированием рабочих параметров, их настройка | 1 раз в месяц |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 5. | Система теплоснабжения, обслуживание вентиляционных доводчиков (фанкойлов) в соответствии с перечнем оборудования, указанном в Приложении №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общий осмотр оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2 | Очистка воздушных фильтров фанкойлов | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.3 | Чистка радиатора теплообменника | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.4 | Очистка грязевых фильтров, проверка работы сервопривода, диагностика двух/трехходового вентиля | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.5 | Проверка состояния трубопроводов хладагента, местное восстановление теплоизоляции (при необходимости) | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.6 | Измерение характеристик токопотребляющей сети (тока двигателя вентилятора) | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.7 | Проверка при необходимости протяжка электрических соединений | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.8 | Проверка теплообменников воздухообрабатывающих блоков (очистка при необходимости) | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.9 | Проверка лопастей вентиляторов воздухообрабатывающих блоков (очистка при необходимости) | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.10 | Проверка исправности, проливка специальным составом дренажной системы (очистка при необходимости) | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.11 | Внешний осмотр на предмет механических повреждений корпуса и узлов системы | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.12 | Открытие кранов запорной арматуры трубопровода, подающего и обратного | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.13 | Проверка исправности работы двух/трехходового вентиля | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.14 | Тестирование пультов управления (замена элементов питания при необходимости) | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.15 | Тестирование температурных режимов в помещениях | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.16 | Проверка, протяжка креплений фанкойлов | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.17 | Очистка воздухоподающих и воздухозаборных декоративных решеток | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.18 | Проверка целостности воздухораспределительных воздуховодов, местное восстановление теплоизоляции – при необходимости (для канальных фанкойлов) | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.19 | Настройка расходов дросселирующих элементов (при необходимости) | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

- Приложение № 4/1

- к техническому заданию

- Требования к техническому обслуживанию систем вентиляции, отопления, холодоснабжения воздуха и систем теплоснабжения

- Требования к видам (задачам) работ, выполняемых при техническом обслуживании Систем

Основными видами периодических работ по техническому обслуживанию (далее - ТО) являются: внешний осмотр, инструментальный контроль и проверка работоспособности.

При внешнем осмотре определяется техническое состояние систем вентиляции, отопления, холодоснабжения воздуха и систем теплоснабжения по внешним признакам (надежность крепления технических средств, отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на наружных поверхностях, состояние лакокрасочного покрытия, сохранность пломб и т.п.).

При инструментальном контроле определяется техническое состояние систем вентиляции, отопления, холодоснабжения воздуха и систем теплоснабжения измерительными средствами (приборами), номенклатура которых установлена соответствующей документацией.

При проверке работоспособности определяется техническое состояние систем вентиляции, отопления, холодоснабжения воздуха и систем теплоснабжения (работоспособно - неработоспособно, исправно - неисправно) путем контроля выполнения ими части или всех свойственных им функций, определенных назначением.

- Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к ТО.

Провести первичное обследование с целью определения технического состояния систем, включая следующие виды работ:

- проверить наличие технической документации;

- ознакомиться с документацией;

- проверить соответствие монтажа проектной документации;

- определить техническое состояние отдельных технических средств и Системы в целом (внешний осмотр и проверка работоспособности).

Первичное обследование Систем провести комиссией.

По результатам обследования Систем составить акт приема на техническое обслуживание.

- Требования к организации работ по ТО.

Исполнитель должен иметь штатных сотрудников, обладающих соответствующей квалификацией в области охраны труда:

-  наличие действующего удостоверения проверки знаний по ОТ,

- наличие действующего удостоверения по группе электробезопасности (результаты аттестации, заверенная копия журнала проверки знаний по ЭБ, заверенные копии протоколов проверки по ЭБ на сотрудников и Членов постоянно действующей комиссии предприятия),

-  наличие действующего удостоверения о допуске к работам на высоте (результаты аттестации, № удостоверения, № протокола),

- копии сертификатов, необходимых для проведения работ на специализированном оборудовании, подтверждающие квалификацию специалистов;

- наличие собственного парка автотранспорта, подмащивающего оборудования и приспособлений, контрольно-измерительных приборов (при наличии филиала в регионе проведения работ, перечень контрольно-измерительных приборов филиала), с подтверждением его аттестации (поверки) в текущем году.

ТО системы проводить с периодичностью, установленной регламентом на проведение ТО системы.

Проведенные работы по ТО Исполнитель обязан фиксировать в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию Систем. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.

Записи должны содержать описание выполненных работ. Допускается описание заменять ссылкой на пункты типовых регламентов.

При проведении работ по ТО Исполнитель обязан вести журнал в количестве двух экземпляров. Один экземпляр должен храниться у лица, ответственного за эксплуатацию Систем Заказчика, второй – у Исполнителя. Записи в журналах должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями представителя Исполнителя и ответственного за эксплуатацию Систем Заказчика. Записи должны заканчиваться текстом: «Установка (установки) сдана (сданы) Заказчику в работоспособном состоянии в дальнейшую эксплуатацию в автоматическом режиме».

При проведении работ по ТО систем Исполнитель должен:

- строго соблюдать периодичность и объем работ, предусмотренный договором, технической документацией обслуживаемых систем и их технических средств, графиком проведения ТО;

- осуществлять ведение документации, связанной с проведением ТО систем, предусмотренной нормативными документами на ТО систем;

- применять контрольно-измерительные приборы, средства испытаний, инструменты, принадлежности, запасные части и материалы (в том числе расходные), соответствующие требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части;

Если для проведения работ по ТО требуется временное отключение системы или ее части либо ограничение их функций, то Исполнителю предпринять компенсирующие меры по сохранению уровня безопасности здания или сооружения в период проведения этих работ.

Исполнитель обязан предоставить Заказчику для согласования:

- список командированного персонала.

- журналы учета технических систем, принятых на техническое обслуживание (по форме, согласованной с Заказчиком).

- Приложение № 5/1

- к техническому заданию

Требования к составу и содержанию работ по техническому обслуживанию

- Техническое обслуживание систем кондиционирования (обслуживание кондиционеров).

  - Общие положения

Техническое обслуживание систем кондиционирования включает в себя оборудование:

- Кондиционеры в помещении серверной – не реже 1 раза в месяц;

- Кондиционеры залов - не реже 1 раза в квартал, с апреля по октябрь – ежемесячно.

1.2.     Перечень работ

Исполнитель обязан проводить ТО в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и проектной документацией, с учетом технической документации, в объеме и сроки, установленные графиками.

Исполнителю необходимо провести:

Чистка и замена (при необходимости) фильтров.

Замер разности температур по воздуху на внутреннем блоке.

Проверка герметичности соединений.

Проверка на наличие посторонних шумов, вибрации и перегрева внутреннего блока.

Проверка исправности системы автоматизации.

Проверка работы кондиционера в разных режимах.

Проверка на наличие посторонних шумов, вибрации и перегрева наружного блока.

Проверка состояния креплений, вращающихся частей (протяжка при необходимости) и антивибрационных устройств.

Визуальная проверка электрической изоляции.

Проверка давления на всасывании и нагнетании.

Проверка загрязненности дренажной системы. Чистка при необходимости.

Проверка загрязненности теплообменников наружного и внутреннего блоков. Чистка при необходимости.

Очистка оборудования от грязи и пыли (корпус внутреннего и наружного блоков, входные и выходные жалюзи внутреннего блока).

Проверка рабочей температуры корпуса компрессора, двигателей и вентиляторов.

Проверка электрических соединений. Протяжка при необходимости.

Проверка электропитания компрессора и двигателей вентиляторов по фазам (дисбаланс по напряжению и току).

Дозаправка фреоном (до 200 г).

Проверка заполнения испарителя и конденсатора.

Ревизия элементов системы автоматизации.

Проверка состояния зимнего комплекта, в случае необходимости – диагностика неисправностей (для кондиционеров серверной)

Проверка работоспособности блока ротации/резервирования (для кондиционеров серверной).

- Система противодымной вентиляции (обслуживание приточной и вытяжной вентустановок дымоудаления).

2.1. Общие положения

Техническое обслуживание систем противодымной вентиляции включаете в себя оборудование:

Приточная радиальная подпора вентустановки дымоудаления - ежемесячно

Приточная крышная подпора вентустановки дымоудаления - ежемесячно

Обслуживание вытяжной вентустановки дымоудаления - ежемесячно

2.2. Состав системы

3.2.1.В состав вентиляционных установок могут входить:

Воздухозаборные решетки,

Воздуховоды жесткие и гибкие, термоизолированные и шумопоглощающие,

Воздушный клапан, ручной (заслонка), с электроприводом,

Обратный клапан пружинного типа,

Воздушный фильтр,

Цифровой дифференциальный датчик давления,

Вентилятор,

Автотрансформаторы, симисторные регуляторы или частотные преобразователи,

Шумоглушитель,

Дроссель-клапан,

Распределители воздуха и адаптеры,

Настенная вентиляционная решетка или потолочный диффузор,

Адаптер для решетки,

Камера статического давления,

Переточные решетки,

Системы автоматики или щит управления.

2.3.     Перечень работ

Исполнитель обязан проводить ТО в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и проектной документацией, с учетом технической документации, в объеме и сроки, установленные графиками, но не реже одного раза в месяц.

Исполнителю необходимо провести:

Проверка герметичности соединений.

Проверка на наличие посторонних шумов, вибрации и перегрева.

Проверка электропитания по фазам (дисбаланс по напряжению и по току).

Проверка состояния виброизолирующих опор.

Проверка (протяжка при необходимости) контактов электрических соединений, креплений оборудования и ограждений.

Проверка износа ремней, их натяжение и правильность посадки. Регулировка или замена при необходимости.

Проверка состояния (замена или чистка при необходимости) воздушных фильтров.

Проверка наличия сигналов о неисправности на щите автоматизации.

Проверка надежности крепления, направления и свободы вращения вращающихся частей оборудования.

Проверка чистоты на поверхности вращающихся частях оборудования. Чистка при необходимости.

Визуальная проверка электрической изоляции.

Проверка крепления электрических кабелей.

Проверка загрязненности теплообменников. Чистка при необходимости.

Проверка подшипниковых узлов на предмет перегрева.

Проверка состояния фильтров системы теплоснабжения (замена или чистка при необходимости).

Проверка исправности элементов системы автоматизации: датчики, терморегуляторы, реле, привода и др.

Чистка и при необходимости мойка внутренней полости установки.

Измерение производительности вентиляционной установки.

Проверка сопротивления изоляции двигателя вентилятора и насоса системы теплоснабжения (холодоснабжения).

Ревизия и проверка правильности работы приводов исполнительных механизмов системы автоматизации. Чистка и смазка при необходимости.

- Система общеобменной вентиляции (обслуживание приточных, вытяжных и приточно-вытяжных установок).

3.1. Общие положения

Техническое обслуживание систем общеобменной вентиляции включаете в себя оборудование:

- Приточно-вытяжная каркасно-панельная установка

- Приточно-вытяжная канальная малошумная установок

- Вытяжная крышная установка

- Вытяжная канальная малошумная установка

- Приточная канальная малошумная вентустановка

- Приточная малошумная вентустановка

- Вытяжная крышная вентустановка

3.2. Состав системы

4.2.1.В состав вентиляционных установок могут входить:

Воздухозаборные решетки,

Воздуховоды жесткие и гибкие, термоизолированные и шумопоглощающие,

Воздушный клапан, ручной (заслонка), с электроприводом,

Обратный клапан пружинного типа,

Воздушный фильтр,

Цифровой дифференциальный датчик давления,

Калорифер, водяной или электронагреватель,

Узел обвязки, в который входят водяной насос, клапаны и другие элементы,

Вентилятор,

Автотрансформаторы, симисторные регуляторы или частотные преобразователи,

Шумоглушитель,

Дроссель-клапан,

Распределители воздуха и адаптеры,

Настенная вентиляционная решетка или потолочный диффузор,

Адаптер для решетки,

Камера статического давления,

Переточные решетки,

Системы автоматики или щит управления.

4.2. 2. Дополнительные компоненты для приточных или вытяжных систем:

Рекуператор,

Увлажнитель воздуха,

Охладитель,

Осушитель воздуха.

3.3. Перечень работ

Исполнитель обязан проводить ТО в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и проектной документацией, с учетом технической документации, в объеме и сроки, установленные графиками.

Исполнителю необходимо провести:

Проверка герметичности соединений.

Проверка на наличие посторонних шумов, вибрации и перегрева.

Проверка электропитания по фазам (дисбаланс по напряжению и по току).

Проверка состояния виброизолирующих опор.

Проверка (протяжка при необходимости) контактов электрических соединений, креплений оборудования и ограждений.

Проверка износа ремней, их натяжение и правильность посадки. Регулировка или замена при необходимости.

Проверка состояния (замена или чистка при необходимости) воздушных фильтров.

Проверка наличия сигналов о неисправности на щите автоматизации.

Проверка надежности крепления, направления и свободы вращения вращающихся частей оборудования.

Проверка чистоты на поверхности вращающихся частях оборудования. Чистка при необходимости.

Визуальная проверка электрической изоляции.

Проверка крепления электрических кабелей.

Проверка загрязненности теплообменников. Чистка при необходимости.

Проверка подшипниковых узлов на предмет перегрева.

Проверка состояния фильтров системы теплоснабжения (замена или чистка при необходимости).

Проверка исправности элементов системы автоматизации: датчики, терморегуляторы, реле, привода и др.

Чистка и при необходимости мойка внутренней полости установки.

Измерение производительности вентиляционной установки.

Проверка сопротивления изоляции двигателя вентилятора и насоса системы теплоснабжения (холодоснабжения).

Ревизия и проверка правильности работы приводов исполнительных механизмов системы автоматизации. Чистка и смазка при необходимости.

4.4. При проведении годового ТО системы должны быть выполнены работы, перечисленные выше, а также должна быть проведено комплексное опробование систем

- Система холодоснабжения (обслуживание чиллеров)

4.1. Общие положения

Техническое обслуживание систем холодоснабжения включаете в себя обслуживание чиллеров – не реже 1 раза в месяц:

4.2.     Перечень работ

Внешний осмотр оборудования на отсутствие механических повреждений

Очистка оборудования от пыли и грязи, коррозии

Диагностика системы, проверка технического состояния

Проверка при необходимости протяжка электрических соединений

Очистка фильтров и расширительной системы

Дозаправка хладагентом при необходимости

Чистка испарителя

Проверка исправности системы автоматизации

Проверка фреонового контура на герметичность

Проверка трубопроводов и арматуры водяного контура

Проверка состояния насосов, датчиков, реле, клапанов

Контроль состояния масла (кислотность, уровень)

Проверка электрических соединений и изоляция

Проверка автоматов защиты

Проверка наличия влаги во фреоновом контуре (фильтры-осушители)

Прогрев масла в картере компрессора (12 часов)

Запуск в эксплуатацию с тестированием рабочих параметров, их настройка

При проведении годового ТО системы должны быть выполнены работы, перечисленные выше, а также должна быть проведено комплексное опробование систем.

- Техническое обслуживание системы теплоснабжения (обслуживание вентиляционных доводчиков (фанкойлов))

  - Общие положения

Техническое обслуживание систем холодоснабжения включаете в себя обслуживание фанкойлов – не реже 1 раза в месяц:

  - Перечень работ:

Общий осмотр оборудования

Очистка воздушных фильтров фанкойлов без вскрытия блоков и демонтажа

Чистка радиатора теплообменника без вскрытия блоков и демонтажа

Очистка грязевых фильтров, проверка работы сервопривода, диагностика двух/трехходового вентиля

Проверка состояния трубопроводов хладагента, местное восстановление теплоизоляции (при необходимости)

Измерение характеристик токопотребляющей сети (тока двигателя вентилятора)

Проверка при необходимости протяжка электрических соединений

Проверка теплообменников воздухообрабатывающих блоков (очистка при необходимости)

Проверка лопастей вентиляторов воздухообрабатывающих блоков (очистка при необходимости)

Проверка исправности, проливка специальным составом дренажной системы (очистка при необходимости)

Внешний осмотр на предмет механических повреждений корпуса и узлов системы

Открытие кранов запорной арматуры трубопровода, подающего и обратного

Проверка исправности работы двух/трехходового вентиля

Тестирование пультов управления (замена элементов питания при необходимости)

Тестирование температурных режимов в помещениях

Проверка, протяжка креплений фанкойлов

Очистка воздухоподающих и воздухозаборных декоративных решеток

Проверка целостности воздухораспределительных воздуховодов, местное восстановление теплоизоляции – при необходимости (для канальных фанкойлов)

Настройка расходов дросселирующих элементов (при необходимости)

5.3. При проведении годового ТО системы должны быть выполнены работы, перечисленные выше, а также должна быть проведено комплексное опробование систем

6. Требования к документированию.

6. 1. Исполнителю обеспечить правильное и своевременное ведение эксплуатационной документации на ТО и ТР системы.

Эксплуатационная документация ТО и ТР системы должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО и ТР, защищаемый объект и место ее установки на объекте, осуществлять планирование и проведение работ по ТО и ТР системы, контролировать содержание, объем и качество выполненных работ, а также накапливать статистический материал о поведении системы и проведении ТО и ТР системы для использования в целях совершенствования системы и порядка проведения ТО и ТР.

- 7. Требования техники безопасности.

7. 1. Работу с техническими средствами систем вентиляции, отопления, холодоснабжения воздуха и систем теплоснабжения, необходимо производить с соблюдением ПУЭ.

При работе на высоте необходимо использовать приставные лестницы или стремянки. Применение подручных средств категорически запрещается. При пользовании приставными лестницами обязательно присутствие второго человека. Нижние концы лестницы должны иметь упоры в виде металлических шипов или резиновых наконечников.

При техническом обслуживании систем вентиляции, отопления, холодоснабжения воздуха и систем теплоснабжения руководствоваться разделами по технике безопасности технической документации предприятий-изготовителей, ведомственными инструктивными указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматизации.

Исполнитель обязан обеспечить охрану труда персонала выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.) в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.

В процессе производства работ по ТО должны соблюдаться требования НТД по технике безопасности.

Техническое обслуживание осуществлять силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления.

Открытые токоведущие части электроустановок оградить для недопущения случайного прикосновения к ним.

Исполнитель обязан осуществить допуск персонала к работам в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей.

Подготовку рабочего места и допуск к работе персонала Исполнителя осуществить во всех случаях электротехническим персоналом Заказчика.