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	Разъяснения положений документации № 32616251606

	Изучив ТЗ закупки № 32616251606 для более качественного выполнения работ просим уточнить Вас следующие моменты:
1) согласно п. 3 ТЗ (Подбор и замена управляющего клапана системы умягчения воды марки Runxin F77A3) требуется замена ОДНОГО клапана управления, но согласно п. 5 (Техническое обслуживание с разборкой 2-х управляющих клапанов систем умягчения воды марки Runxin F77A3) требуется техническое обслуживание ДВУХ клапанов управления. Просьба уточнить количество управ клапанов подлежащих замене и обслуживанию.
2) согласно п. 4 (Подбор и замена соответствующей дренажно-распределительной системы для корпуса умягчителя воды марки Pentair 30x72 4-4) требуется замена дрен расп системы. Просьба уточнить количество 1 или 2???
3) просьба уточнить требуется ли перезагрузка колб станции умягчения?
4) отсутствует задание на точки подключения-исходная вода, очищенная вода, дренаж, электроэнергия. Заказчик организует точки подключения к новому оборудованию своими силами?
5 )при наличии просьба предоставить существующую технологическую схему (раздел ТХ) с наименованием существующего оборудования и диаметров трубопроводов с целью расчёта деталей, материалов, фитингов необходимого для качественного выполнения работ.
	1. Всего три клапана на трёх умягчителях: один сломан, два требуют ТО с разборкой.
1. Требуется заменить ДРС в количестве 1 шт.
1. При замене ДРС требуется перезагрузка колбы.
1. Точки подключения организует ИСПОЛНИТЕЛЬ: врезки в трубопровод исх. воды — объединение 3-х врезок существующих умягчителей D63 мм.; врезка в дренаж — PPRC D63 мм.; электропитание — кабель электрический в соответствии с нагрузками на воздушный компрессор и клапан управления. Удаленность врезок/подсоединений до места установки оборудования — не менее 20 м.
1. Технологическая схема отсутствует. 
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