РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(в редакции № 1)
Номер процедуры: 0022826010DP
Реестровый номер (ЕИС): 32616251606
I. Общие положения
Способ закупки: Запрос предложений электронной форме.
Сведения об организаторе: Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс" (ИНН: 1660252694, КПП: 166001001, ОГРН: 1151690078396).
Место нахождения: 420053, РТ, г.Казань, ул.Журналистов, д.62, помещение 18.

Почтовый адрес: 420053, РТ, г.Казань, а/я 4.

Сведения о заказчике: Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс" (ИНН: 1660252694, КПП: 166001001, ОГРН: 1151690078396).
Место нахождения: 420053, РТ, г.Казань, ул.Журналистов, д.62, помещение 18.

Почтовый адрес: 420053, РТ, г.Казань, а/я 4.

Контактная информация: Габдракипов Р. И., тел.: (843)202-33-34 (доб.64-10), e-mail: reception@energo-res.com
Сведения об операторе электронной площадки: АО "Центр развития закупок РТ"
Место нахождения: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, д. 86, пом. 1001.

Почтовый адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, д. 86, пом. 1001.

Ответственное лицо: Генеральный директор АО "Центр развития закупок РТ" Газеев Нияз Анирович

Наименование закупки: Выполнение работ по текущему ремонту оборудования и доработке системы водоподготовки блочно-модульной котельной ЖК «Царево Village»
Предмет договора (лота): Выполнение работ по текущему ремонту оборудования и доработке системы водоподготовки блочно-модульной котельной ЖК «Царево Village».
Классификация товаров, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование
	Количество (ед. измерения)
	Вид требования
	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2

	1
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки
	1 (Условная единица)
	
	33.12.29.900: Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки
	33.12: Ремонт машин и оборудования


Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки: 1 Условная единица.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Республика Татарстан (Татарстан)
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 1 571 916.67 руб.
Срок предоставления документации о закупке: с 30 июля 2026 года по 11 августа 2026 года.
Место предоставления документации о закупке: Электронная Торговая Система Etpzakupki.tatar http://etpzakupki.tatar.
Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: http://zakupki.gov.ru.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.
II. Cведения о разъяснениях документации о закупке
Тема разъяснения: Разъяснения положений документации №32616251606.
Сведения о предмете запроса: Тема запроса: Запрос разъяснений по техническому заданию и дополнительной информации. Текст запроса: Изучив ТЗ закупки  № 32616251606 для более качественного выполнения работ просим уточнить Вас следующие моменты:
1) согласно п. 3 ТЗ (Подбор и замена управляющего клапана системы умягчения воды марки Runxin F77A3) требуется замена ОДНОГО клапана управления, но согласно п. 5 (Техническое обслуживание с разборкой 2-х управляющих клапанов систем умягчения воды марки Runxin F77A3) требуется техническое обслуживание ДВУХ клапанов управления. Просьба уточнить количество управ клапанов подлежащих замене  и обслуживанию.
2) согласно п. 4 (Подбор и замена соответствующей дренажно-распределительной системы для корпуса умягчителя воды марки Pentair 30x72 4-4) требуется замена дрен расп системы. Просьба уточнить количество 1 или 2???
3) просьба уточнить требуется ли перезагрузка колб станции умягчения?
4) отсутствует задание на точки подключения-исходная вода, очищенная вода, дренаж, электроэнергия. Заказчик организует точки подключения к новому оборудованию своими силами?
5 )при наличии просьба предоставить существующую технологическую схему (раздел ТХ) с наименованием существующего оборудования и диаметров трубопроводов с целью расчёта деталей, материалов, фитингов необходимого для качественного выполнения работ.. Текст ответа: 1.
Всего три клапана на трёх умягчителях: один сломан, два требуют ТО с разборкой.

2.
Требуется заменить ДРС в количестве 1 шт.

3.
При замене ДРС требуется перезагрузка колбы.

4.
Точки подключения организует ИСПОЛНИТЕЛЬ: врезки в трубопровод исх. воды — объединение 3-х врезок существующих умягчителей D63 мм.; врезка в дренаж — PPRC D63 мм.; электропитание — кабель электрический в соответствии с нагрузками на воздушный компрессор и клапан управления. Удаленность врезок/подсоединений до места установки оборудования — не менее 20 м.

5.
Технологическая схема отсутствует. 

Так же сообщаем о внесении изменений в закупочную документацию.
Дата поступления запроса о разъяснении: 4 августа 2026 года.
Дата принятия решений о предоставлении разъяснений: 10 августа 2026 года.
