Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту оборудования и доработке системы водоподготовки блочно-модульной котельной
 ЖК «Царево Village»

Заказчик: ООО «Энергоресурс».
Срок выполнения работ: в течение семи календарных дней с даты заключения договора.
Место проведения работ: Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Шигалеевское с/п, с. Новое Шигалеево, ЖК «Царево Village», ул. Федора Шаляпина, д. 1. 
Объем работ:
1. Техническое обследование и дефектация существующего оборудования водоподготовки в линии подпитки.
1. Составление дефектной ведомости скрытых дефектов.
1. Подбор и замена управляющего клапана системы умягчения воды марки Runxin F77A3.
1. Подбор и замена соответствующей дренажно-распределительной системы для корпуса умягчителя воды марки Pentair 30x72 4-4 – 1 шт. При замене ДРС требуется перезагрузка колбы.
1. Техническое обслуживание с разборкой 2-х управляющих клапанов систем умягчения воды марки Runxin F77A3.
1. [bookmark: _GoBack]Установка, монтаж и пуско-наладка системы предварительного обезжелезивания воды перед системами умягчения. Марка системы обезжелезивания – “R.O.S.T.” FSI30\24Air\Ecof\Duplex (или эквивалент) (в т.ч. оборудование и монтажные материалы PPRC и ПВХ).
Расчетные характеристики системы обезжелезивания:
- производительность – не менее 13.7 м3/час;
- емкость по отфильтрованному железу в межрегенерационный период – не менее 195 г/баллон;
- тип окисления растворенного железа – аэрация;
- тип клапана управления – «по расходу»;
- объем фильтрующей загрузки – не менее 380 л/баллон;
- график работы системы – непрерывный.
1. Отмывка от окислов железа или замена ионообменной смолы в системах умягчения воды (общий объем смолы – 1150 л.)
1. Пуско-наладочные работы оборудования с оформление режимной карты.
1. Точки подключения к новому оборудованию организует исполнитель: врезки в трубопровод исходной воды — объединение 3-х врезок существующих умягчителей D63 мм.; врезка в дренаж — PPRC D63 мм.; электропитание — кабель электрический в соответствии с нагрузками на воздушный компрессор и клапан управления. Удаленность врезок/подсоединений до места установки оборудования — не менее 20 м.
Требования к организации работ:
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок проведения соответствующих видов работ. 
Условия выполнения работ:
Подрядчик для выполнения полного объема работ использует собственные принадлежащие ему на законном основании материалы, изделия, конструкции, оборудование.
Подрядчик доставляет на место выполнения работ за свой счет все необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, а также осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
Все материалы, оборудование используемые для выполнения работ, должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Организация и выполнение работ Подрядчиком осуществляются с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда.
Подрядчик обеспечивает проведение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране материалов, оборудования, изделий, результатов работ от начала работ и до передачи Заказчику, соблюдение экологических и санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством РФ.
Вся полнота ответственности при выполнении работ за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
В случае возникновения на объекте выполнения работ опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровью людей, Подрядчик должен оповестить об этом всех присутствующих и предпринять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается после устранения причин возникновения опасности.
В случае возникновения по вине Подрядчика аварийной ситуации на объекте при выполнении работ, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счёт средств Подрядчика.
При выполнении работ Подрядчик обеспечивает сохранность оборудования, коммуникаций Заказчика и третьих лиц, а в случае их повреждения устраняет возникшие недостатки (дефекты) своими силами и за свой счет.
Подрядчик несёт ответственность за сохранность всех используемых при выполнении работ материалов, оборудования до момента приемки работ Заказчиком. 
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами, а также исключить загрязнение прилегающей территории строительным мусором. В процессе производства работ необходимо согласовать с Заказчиком точное место (места) складирования мусора и отходов, не допускать захламления территории строительным мусором, а также прилегающей территории, своевременно организовывая его вывоз. Не допускается складирование мусора вне специально отведённых мест. Подрядчик не вправе использовать под строительный мусор урны и контейнеры объекта и прилегающих зданий и домов.

