| Запрос на разъяснение положений документации № 32616251606 | Разъяснения положений документации № 32616251606 |
| --- | --- |
| Здравствуйте, пишу по поводу данного тендера Выполнение работ по текущему ремонту оборудования и доработке системы водоподготовки блочно-модульной котельной ЖК «Царево Village» 1. Пришлите пожалуйста ваш анализ воды перед системой очистки? 2. Какие требования по воде после системы очистки? 3. У вас написано смола 1150 л. — какая смола требуется? 4. Рассматриваются ли варианты с выносной аэрацией (колонна аэрации + колонна обезжилезивания)? | - Протокола анализа воды не имеется. Показатель железа более 0,3. 2. Требования по удалению железа из исходной воды. 3. Смола: сильнокислотный катионит в натриевой форме. Тип матрицы - полистирольная с дивинилбензолом, сульфированная. Обменная динамическая емкость не менее 1,9 г-экв/л. Размер зерна 0,6-0,9 мм. 4. Выносная аэрация с колонной/колоннами соответствующего диаметра для обеспечения производительности установки обезжелезивания. |