	Запрос на разъяснение положений документации № 32616251606
	Разъяснения положений документации № 32616251606

	Здравствуйте, пишу по поводу данного тендера Выполнение работ по текущему ремонту оборудования и доработке системы водоподготовки блочно-модульной котельной ЖК «Царево Village»
1. Пришлите пожалуйста ваш анализ воды перед системой очистки?
2. Какие требования по воде после системы очистки?
3. У вас написано смола 1150 л. — какая смола требуется?
4. Рассматриваются ли варианты с выносной аэрацией (колонна аэрации + колонна обезжилезивания)?

	1. [bookmark: _GoBack]Протокола анализа воды не имеется. Показатель железа более 0,3.
2. Требования по удалению железа из исходной воды. 
3. Смола: сильнокислотный катионит в натриевой форме. Тип матрицы - полистирольная с дивинилбензолом, сульфированная. Обменная динамическая емкость не менее 1,9 г-экв/л. Размер зерна 0,6-0,9 мм. 
4. Выносная аэрация с колонной/колоннами соответствующего диаметра для обеспечения производительности установки обезжелезивания.




