РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(в редакции № 1)
Номер процедуры: 0022826010DP
Реестровый номер (ЕИС): 32616251606
I. Общие положения
Способ закупки: Запрос предложений электронной форме.
Сведения об организаторе: Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс" (ИНН: 1660252694, КПП: 166001001, ОГРН: 1151690078396).
Место нахождения: 420053, РТ, г.Казань, ул.Журналистов, д.62, помещение 18.

Почтовый адрес: 420053, РТ, г.Казань, а/я 4.

Сведения о заказчике: Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс" (ИНН: 1660252694, КПП: 166001001, ОГРН: 1151690078396).
Место нахождения: 420053, РТ, г.Казань, ул.Журналистов, д.62, помещение 18.

Почтовый адрес: 420053, РТ, г.Казань, а/я 4.

Контактная информация: Габдракипов Р. И., тел.: (843)202-33-34 (доб.64-10), e-mail: reception@energo-res.com
Сведения об операторе электронной площадки: АО "Центр развития закупок РТ"
Место нахождения: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, д. 86, пом. 1001.

Почтовый адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, д. 86, пом. 1001.

Ответственное лицо: Генеральный директор АО "Центр развития закупок РТ" Газеев Нияз Анирович

Наименование закупки: Выполнение работ по текущему ремонту оборудования и доработке системы водоподготовки блочно-модульной котельной ЖК «Царево Village»
Предмет договора (лота): Выполнение работ по текущему ремонту оборудования и доработке системы водоподготовки блочно-модульной котельной ЖК «Царево Village».
Классификация товаров, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование
	Количество (ед. измерения)
	Вид требования
	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2

	1
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки
	1 (Условная единица)
	
	33.12.29.900: Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки
	33.12: Ремонт машин и оборудования


Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки: 1 Условная единица.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Республика Татарстан (Татарстан)
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 1 571 916.67 руб.
Срок предоставления документации о закупке: с 30 июля 2026 года по 17 августа 2026 года.
Место предоставления документации о закупке: Электронная Торговая Система Etpzakupki.tatar http://etpzakupki.tatar.
Порядок предоставления документации о закупке: Электронная Торговая Система Etpzakupki.tatar http://etpzakupki.tatar.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: http://zakupki.gov.ru.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.
II. Cведения о разъяснениях документации о закупке
Тема разъяснения: Разъяснения положений документации №32616251606.
Сведения о предмете запроса: Тема запроса: Уточнения по ТЗ. Текст запроса: Здравствуйте, пишу по поводу данного тендера Выполнение работ по текущему ремонту оборудования и доработке системы водоподготовки блочно-модульной котельной ЖК «Царево Village»
1. Пришлите пожалуйста ваш анализ воды перед системой очистки?
2. Какие требования по воде после системы очистки?
3. У вас написано смола 1150 л. — какая смола требуется?  
4. Рассматриваются ли варианты с выносной аэрацией (колонна аэрации + колонна обезжилезивания)?. Текст ответа: 1.Протокола анализа воды не имеется. Показатель железа более 0,3.

2. Требования по удалению железа из исходной воды. 

3. Смола: сильнокислотный катионит в натриевой форме. Тип матрицы - полистирольная с дивинилбензолом, сульфированная. Обменная динамическая емкость не менее 1,9 г-экв/л. Размер зерна 0,6-0,9 мм. 

4. Выносная аэрация с колонной/колоннами соответствующего диаметра для обеспечения производительности установки обезжелезивания.
Дата поступления запроса о разъяснении: 12 августа 2026 года.
Дата принятия решений о предоставлении разъяснений: 14 августа 2026 года.
