Техническое задание

на право заключения договора поставки приборов учета электрической энергии и комплектующих (щиты учета), которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, для нужд ООО «СК «Энерго»

Казань 2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Сокращения и определения	3

2 Общие положения	4

2.1 Предмет закупки	4

2.2 Назначение	4

2.3 Общие данные	4

3 Нормы и стандарты	4

4 Требования к оборудованию	5

5 Перечень оборудования	9

6 Перечень дополнительного оборудования	14

1 Сокращения и определения

| ПУ | Прибор учета однофазный или трехфазный прямого включения |
| --- | --- |
| ТЗ | Техническое задание |
| СОЕВ | Система обеспечения единого времени |
| СПОДЭС | Спецификации протоколов обмена данными электрических счетчиков |
| УСПД | Устройства сбора и передачи данных |
| ИИК | Измерительно-информационный комплекс точки учёта |
| ИВК ВУ | Информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня ПАК «Матрикс» и «яЭнергетик» |
| АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |
| ПО | Программное обеспечение |
| GPRS | Надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных |
| GSM | Глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи |
| Заказчик | ООО «СК «Энерго» |
| Нормальный режим работы | Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров работы |

2 Общие положения

2.1 Предмет закупки

Право заключения договора на поставку приборов учета электрической энергии и комплектующих (щиты учета), которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, для нужд ООО «СК «Энерго»

2.2 Назначение

Исполнение требований по созданию АСКУЭ, введенных 522-ФЗ от 27.12.2018.

2.3 Общие данные

Закупаемое оборудование предусматривается для создания АСКУЭ с централизованным управлением из ИВК ВУ.

3 Нормы и стандарты

Ссылка на тот или иной стандарт или норму означает последнюю редакцию такого стандарта или нормы, включая соответствующие приложения, дополнения или изменения, если не указано иное.

Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учёта электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», далее – «Закон № 522-ФЗ».

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», далее – «Закон № 35-ФЗ».

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», далее – «Закон № 261-ФЗ».

Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», далее – «Закон № 102-ФЗ».

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», далее – «ПП № 890». ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», далее – «ПП № 442».

ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (с изменениями на 9 декабря 2011 года)

ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 «Устройства и системы телемеханики. Протоколы передачи. Обобщенный стандарт по основным функциям телемеханики».

ГОСТ Р 58698-2019 (МЭК 61140:2016) «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования».

ГОСТ Р МЭК 536-94 «Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током».

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин».

ГОСТ Р 12.1.038-2024 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

ГОСТ IEC 60255-5-2014 «Реле электрические. Часть 5. Координация изоляции измерительных реле и защитных устройств. Требования и испытания» (с Поправкой).

ГОСТ IEC 62262-2015 «Электрооборудование. Степени защиты, обеспечиваемой оболочками от наружного механического удара (код IK)».

ГОСТ 28157-2018 «Пластмассы. Методы определения стойкости к горению».

ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».

ГОСТ Р 58940-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Требования к протоколам обмена информацией между компонентами интеллектуальной системы учета и приборами учета».

ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

- Требования к оборудованию

1.  Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для этого вида товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. Дата первичной поверки Товара должна быть не раньше предыдущего квартала с даты поставки товара. Оборудование должно иметь пломбы без механических повреждений: пломба с оттиском госповерителя, пломба с оттиском ОТК завода-изготовителя. Установка и замена батареи питания ПУ должна производиться без нарушения поверочных пломб, вскрытия корпуса ПУ и без применения пайки.

2. Поставщик обязуется поставить Товар в комплекте с относящейся к нему документацией, в том числе, но не исключительно:

- копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС002/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

- копии Свидетельств (Сертификатов) об утверждении типа средств измерений;

- предоставить электронный адрес на Сведения о результатах поверки средств измерений в реестре ФГИС «АРШИН».

3. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 5 лет со дня продажи или ввода счётчика в эксплуатацию. В течение гарантийного срока счетчик ремонтируется за счет предприятия-изготовителя.

4. Поставляемые приборы учёта электроэнергии должны иметь индивидуальный модуль прибора учёта и должны быть интегрированы в программное обеспечение ПАК «Матрикс» и «яЭнергетик».

5. В интеллектуальной системе учета, созданной на базе ПАК «Матрикс» и «яЭнергетик» в ООО «СК «Энерго» для пользователей интеллектуальной системы учета у поставляемых приборов учёта должны быть реализованы следующие функции:

- передача показаний и результатов измерений прибора учета электрической энергии, присоединенного к интеллектуальной системе учета;

- предоставление информации о количестве и иных параметрах электрической энергии;

- полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии (приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги), а также возобновление подачи электрической энергии;

- установление и изменение зон суток (часов, дней недели, месяцев), по которым прибором учета электрической энергии, присоединенным к интеллектуальной системе учета, осуществляется суммирование объемов электрической энергии в соответствии с дифференциацией тарифов (цен), предусмотренной законодательством Российской Федерации (далее - тарифные зоны);

- передача данных о параметрах настройки и событиях, зафиксированных прибором учета электрической энергии, присоединенным к интеллектуальной системе учета;

- передача справочной информации;

- передача архива данных;

- оповещение о возможных недостоверных данных, поступающих с приборов учета в случае срабатывания индикаторов вскрытия электронных пломб на корпусе и клеммной крышке прибора учета, воздействия магнитным полем на элементы прибора учета, неработоспособности прибора учета вследствие аппаратного или программного сбоя, его отключения (после повторного включения), перезагрузки;

- формирование и экспорт отчета в виде электронного документа, содержащего в том числе сведения, а также автоматизированное подписание указанного отчета в момент его формирования усиленной квалифицированной электронной подписью владельца интеллектуальной системы учета, подтверждающей корректность сведений, содержащихся в интеллектуальной системе учета;

- формирование и экспорт не чаще одного раза в месяц по запросу, направляемому организациями, профиля мощности в получасовой разбивке, полученного с прибора учета, определяющего объемы потребленной (произведенной) электрической энергии в отношении точек поставки розничного рынка, совпадающих с точками поставки, входящими в состав групп точек поставки на оптовом рынке электрической энергии и мощности.

6. Товар должен быть доставлен Заказчику по адресу: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 1-я Азинская, д. 41 за счет Поставщика.

7. В случае гарантийного ремонта транспортные услуги оплачиваются Поставщиком.

8. Средства измерения, предлагаемые к поставке, должны иметь:

а) свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и описание типа средств измерений со сроком действия не менее 12 месяцев после поставки;

б) паспорта (формуляры) на приборы учета с указанием сроков поверки при вводе в опытную эксплуатацию;

в) руководство по монтажу;

г) руководство по эксплуатации;

д) руководство пользователя (для программного обеспечения).

9. Функциональные возможности счётчика.

Счётчики должны обеспечивать задание через интерфейс следующих параметров:

- адреса счётчика;

- заводского номера счётчика;

- текущего времени и даты;

- зон суточного графика тарификации для каждого типа дня;

- специальных дней;

- пароля для доступа по интерфейсу.

Счётчики должны обеспечивать учёт электрической энергии по действующим тарифам в соответствии с месячными программами смены тарифных зон. Месячная программа может содержать суточные графики тарификации рабочих, субботних, воскресных и специальных дней.

Счётчики обеспечивают учёт и получение через интерфейс следующих данных:

- текущего времени и даты;

- количества потреблённой электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания;

- количества потреблённой электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам;

- количества потреблённой электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца;

- количества потреблённой электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток;

- количества потреблённой электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало интервала 30 или 60 минут;

- количества потреблённой электрической энергии за интервал 30 или 60 минут;

- профиля мощности, усреднённой на заданном интервале.

- информации о событиях с фиксацией времени (журналы событий).

Дополнительно счётчики должны обеспечивать измерение и получение через интерфейс:

- мгновенной активной мощности;

- мгновенной реактивной мощности;

- мгновенной полной мощности;

- коэффициента мощности;

- действующего значения фазного напряжения;

- положительного отклонения напряжения;

- отрицательного отклонения напряжения;

- действующего значения фазного тока;

- действующего значения тока нейтрали;

- частоты сети;

- отклонения частоты.

Глубина хранения, величина интервала усреднения профиля мощности и величина журнала событий указаны в таблице:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Глубина хранения значений электрической энергии на начало месяца, не менее: - для счетчиков активной и реактивной энергии | Не менее 36 месяцев |
| Глубина хранения значений электрической энергии на начало суток, не менее: - для счетчиков активной и реактивной энергии | Не менее 180 суток |
| Глубина хранения значений электрической энергии на начало интервала 30 минут, не менее: - для счетчиков активной и реактивной энергии | Не менее 90 суток |
| Глубина хранения значений электрической энергии, потребленной за интервал 30 минут, не менее: - для счетчиков активной и реактивной энергии | Не менее 90 суток |
| Интервал усреднения мощности для фиксации профиля нагрузки | Не менее 30 минут |
| Глубина хранения профиля нагрузки при интервале усреднения 30 минут, не менее: - для счетчиков активной и реактивной энергии | Не менее 128 суток |
| Количество записей в журнале событий, не менее: - для счетчиков активной и реактивной энергии | Не менее 1000 |

Счётчики должны иметь защиту от несанкционированного доступа к чтению и записи параметров через интерфейс с помощью не менее чем двух паролей на чтение/запись.

Счётчики должны обеспечивать фиксацию в энергонезависимой памяти событий, самодиагностики, попыток несанкционированного доступа, изменения конфигурации, изменения данных, изменения времени и даты, включений и отключений питания, выходов параметров качества электрической сети за заданные пределы, значений положительного и отрицательного отклонений напряжения, отключений встроенного контактора (далее - «журналы событий»).

Счётчики должны обеспечивать автоматическую суточную коррекцию часов в диапазоне, от минус 5,35 до 10,7 с/сут.

Счётчики должны обеспечивать ведение времени и календаря при отсутствии напряжения в цепи напряжения счётчика в течение не менее 10 лет для однофазных ПУ и 16 лет для трехфазных ПУ.

Характеристики каждого оптического испытательного выходного устройства должны соответствовать требованиям ГОСТ 31818.11-2012.

Счетчики электрической энергии (далее - ПУ) должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ № 890 от 19.06.2020 г. «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)», требованиям стандарта ПНСТ 896-2023 «Интеллектуальные приборы учета электрической энергии. Общие технические требования» (утв.  Приказом Росстандарта от 22.12.2023 N 103-пнст).

Продукция должна изготавливаться в заводских условиях, в соответствии с ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты соответствия (Госстандарта России). Продукция, в том числе все комплектующие, должна быть новой и ранее не использованной, изготовленной не ранее 2025 года.

Счётчики должны иметь устройство сигнализации истекшего ресурса батареи. Время и дата срабатывания устройства сигнализации истекшего ресурса батареи должны фиксироваться в соответствующем журнале событий энергонезависимой памяти.

- Перечень оборудования

| № п/п | Наименование объекта закупки (код ОКПД-2) | Функциональные, технические и качественные характеристики товаров | Кол-во шт. | Мера применения национального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однофазный счетчик электрической энергии прямого включения с модулем связи (26.51.63.130) | Тип корпуса: - для размещения в щитках DIN-стандарта; - клеммная колодка из полиамида стеклонаполненного 20% не хуже ПА СВ30- 2Т; - прозрачная, пломбируемая крышка клеммной колодки; - прозрачная пломбируемая крышка интерфейсов связи. Габаритные размеры, не более: Высота, мм: 110+/-1; Ширина, мм: 123+/-1; Глубина, мм: 68,5+/-1. Диапазон рабочих температур, °С: от –40 до +70. Вид учитываемой электроэнергии: Измерение активной и реактивной энергии в прямом и обратном направлениях A /R (активная / реактивная) Класс точности по активной/реактивной энергии: не менее 1/2. Номинальное напряжение: 230 В. Расширенный диапазон рабочего напряжения, В: от 0,7 до 1,3Uном Предельный диапазон рабочего напряжения, В: от 0 до 1,3Uном Базовый (максимальный) ток: 5 А – (100+/-1 А) Число тарифов: не менее 4; Количество измерительных элементов: с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали). Базовые интерфейсы: - Оптопорт, – RS-485 Модуль связи: - универсальный съемный модуль связи 2G/4G, с возможностью замены на модули связи: 2G/Nb-IoT, RF-433; - перезагрузка или замена сменного модуля связи производится без отключения питания; - должен иметь возможность работать в режиме клиента с динамическим IP- адресом напрямую с сервером опроса без использования программного обеспечения и промежуточных М2М серверов; - отправка маршрута подключения в систему верхнего уровня (авто коннект); - при установлении соединения в режиме клиента с сервером опроса и дальнейшем опросе ПУ должен однозначно идентифицироваться сервером опроса по идентификатору, заданному производителем (далее – идентификатор связи). Идентификатор связи передаётся прибором учёта или его модулем связи при инициации канала связи с сервером опроса. Не допускается возможное дублирование идентификаторов связи ПУ в рамках одной модели. Если идентификатор связи ПУ отличается от заводского номера ПУ, то данный идентификатор должен быть прописан в паспорте прибора учёта. антенна в комплекте, с возможностью подключения внешней антенны. Управление реле нагрузки ПУ: - наличие встроенного реле управления нагрузкой на максимальный ток не менее 100 А; - управление реле нагрузки должно осуществляться в соответствии со спецификацией СПОДЭС 4.0; - настройки параметров реле должны быть заданы в соответствии с опросным листом; - положение физического переключателя блокировки реле должно позволять локальное и удалённое подключение и отключение реле. Дополнительные функции: - реле управления нагрузкой; - параметры качества электрической сети; - электронная пломба корпуса, крышки клеммной колодки крышки интерфейсов связи; - датчик магнитного поля; - протокол обмена СПОДЭС 4.0; - возможность массового конфигурирования; - возможность генерации индивидуальных случайных ключей шифрования с отгрузкой shipment файлов для автоматизированной подгрузки в ИВК ВУ. - функция last-gasp («последний вздох») - возможность отправки инициативных сообщений получасовых и суточных значений с возможностью настройки интервала и глубины; - возможность настройки расписания и периода захвата данных; - режим мастер-счетчика (2G/4G, 2G/Nb-IoT), с возможностью опроса до 32 приборов учета электроэнергии по каналу RS-485; - возможность конфигурирования в счетчике до 6 точек доступа (Режим Multi-Sim); - возможность блокировки порта подключения к ИПУ в случае несанкционированного доступа; Требования к регистрируемым событиям: - включение / отключение; - коррекция времени; - изменение конфигурации и встроенного ПО; - самодиагностика; - инициализация профилей; - открытие крышки; - воздействие магнитного поля; - попытка входа с неверным паролем; - включение / отключение реле; - события ПКЭ (выход за уставки); - лог работы коммуникационных модулей. Требования к формированию аварийных сигналов при возникновении событий: - отключение / включение питания; - небаланс токов; - возникновение нагрузки при отключенном реле; - выход за нормально / предельно допустимые значения напряжения; - подключение к локальному коммуникационному порту; - ошибка включения / отключения реле. - открытие крышки, клеммной колодки, корпуса; - воздействие сверхнормативным магнитным полем; - события ПКЭ (выход за уставки); - конфигурирование параметров. Аварийные сигналы: - наличие функции фильтрации и конфигурирования отправки аварийных сигналов; - отправка аварийного сигнала сразу после возникновения события; - снятие статуса аварийного события после подтверждения получения сигнала со стороны системы верхнего уровня; Межповерочный интервал: не менее 16 лет. Средний срок службы: не менее 35 лет. Гарантийный срок: не менее 5 лет с даты продажи. | 246 | запрет |
| 2 | Трехфазный счетчик электрической энергии прямого включения с модулем связи (26.51.63.130) | Тип корпуса: - для размещения в щитках DIN-стандарта; - клеммная колодка из полиамида стеклонаполненного 20% не хуже ПА СВ30- 2Т; - наличие прозрачной, пломбируемой крышки клеммной колодки. - неразборный корпус Габаритные размеры, не более: Высоты – 221+/-1мм; Ширины – 171+/-1 мм; Глубины – 80+/-1 мм. Диапазон рабочих температур, °С: от –40 до +70. Вид учитываемой электроэнергии: Измерение активной и реактивной энергии в прямом и обратном направлениях A/R (активная/реактивная) Класс точности по активной/реактивной энергии: не менее 1/2. Номинальное напряжение: 3x230/400 В. Базовый (максимальный) ток: 5 (100+/-1) А Частота измерительной сети: 50. Число тарифов: не менее 4; Измерение энергии: - активная энергия прием и отдача (суммарно и по тарифам); - реактивная энергия прием и отдача (суммарно и по тарифам); - полная энергия прием и отдача (суммарно и по тарифам). Измерение мощности: - максимум за интервал активная прием и отдача; - максимум за интервал реактивная прием и отдача; - средняя за интервал активная прием и отдача; - средняя за интервал реактивная прием и отдача. Измерение значения на интервале: - мощность; - ток; - напряжение. Измерение мгновенных значений: - ток (суммарно и пофазно); - частота сети; - напряжение (пофазно); - активная мощность (суммарно и пофазно); - реактивная мощность (суммарно и пофазно); - полная мощность (суммарно и пофазно); - коэффициент мощности по каждой фазе и суммарный по трем фазам; - углы между фазными напряжениями. Базовые интерфейсы связи: – Оптопорт; – RS485. Модуль связи: - съемный модуль связи 2G/4G; с возможностью замены на модули связи 2G/Nb-IoT; RF-433; RS-485; 2хRS-485 - перезагрузка или замена сменного модуля связи должна производиться без отключения питания; - должен иметь возможность работать в режиме клиента с динамическим IP-адресом напрямую с сервером опроса, без использования программного обеспечения промежуточных М2М серверов; - отправка маршрута подключения в систему верхнего уровня (автоконнект); - при установлении соединения в режиме клиента с сервером опроса и дальнейшем опросе ПУ должен однозначно идентифицироваться сервером опроса по идентификатору, заданному производителем (далее – идентификатор связи). Идентификатор связи передаётся прибором учёта или его модулем связи при инициации канала связи с сервером опроса. Не допускается возможное дублирование идентификаторов связи ПУ в рамках одной модели. Если идентификатор связи ПУ отличается от заводского номера ПУ, то данный идентификатор должен быть прописан в паспорте прибора учёта; - антенна в комплекте, с возможностью подключения внешней антенны; - питание от любой фазы. Управление реле нагрузки ПУ: - наличие встроенного реле управления нагрузкой на максимальный ток не менее 120 А; -управление реле нагрузки должно осуществляться в соответствии со спецификацией СПОДЭС 4.0; -настройки параметров реле должны быть заданы в соответствии с опросным листом; - положение физического переключателя блокировки реле должно позволять локальное и удалённое подключение и отключение реле. Дополнительные функции: - реле управления нагрузкой; - параметры качества электрической сети; - электронная пломба корпуса, крышки клеммной колодки$ - датчик магнитного поля; - протокол обмена СПОДЭС 4.0; - возможность массового конфигурирования; - возможность генерации индивидуальных случайных ключей шифрования с отгрузкой shipment файлов для автоматизированной подгрузки в ИВК ВУ. - функция last-gasp («последний вздох») - возможность отправки инициативных сообщений получасовых и суточных значений с возможностью настройки интервала и глубины; - возможность настройки расписания и периода захвата данных; - режим мастер-счетчика (2G/4G, 2G/Nb-IoT), с возможностью опроса до 32 приборов учета электроэнергии по каналу RS-485; - возможность конфигурирования в счетчике до 6 точек доступа (Режим Multi-Sim); - возможность блокировки порта подключения к ИПУ в случае несанкционированного доступа; Требования к регистрируемым событиям: - включение / отключение; - коррекция времени; - изменение конфигурации и встроенного ПО; - самодиагностика; - инициализация профилей; - открытие крышки; - воздействие магнитного поля; - попытка входа с неверным паролем; - события ПКЭ (выход за уставки); - лог работы коммуникационных модулей. Требования к формированию аварийных сигналов при возникновении событий: - вскрытия клеммной крышки и крышки корпуса; - воздействия сверхнормативным магнитным полем; - события ПКЭ; - превышения максимальной мощности; - отклонения от нормированного значения уровня напряжения; - конфигурирование параметров ИПУ. Аварийные сигналы: - наличие функции фильтрации и конфигурирования отправки аварийных сигналов; - отправка аварийного сигнала сразу после возникновения события; - снятие статуса аварийного события после подтверждения получения сигнала со стороны системы верхнего уровня; Межповерочный интервал: не менее 16 лет. Средний срок службы: не менее 35 лет. Гарантийный срок: | 66 | запрет |

- Перечень дополнительного оборудования

| № п/п | Наименование объекта закупки | Функциональные, технические и качественные характеристики товаров | Кол-во шт. | Мера применения национального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выносной щит учета (27.12.31.000) | Применяется в качестве конструкции выносной системы учета электроэнергии, устанавливаемого на опорах ВЛ 0,4кВ, на стенах ВРУ-0,4 кВ, на наружных стенах жилых, общественных и производственных зданий. DOE имеет антивандальный корпус. Материал: Пластик (или аналог) Габаритные размеры: 300х470х170 Степень защиты (влагостойкость): не ниже IP 54 Не горит Не подвержен коррозии Не требует заземления Срок службы - 30 лет. Стойкость к УФ Температура эксплуатации – 60 + 140 °С Ударопрочный Стойкость к горению | 93 | преимущество |