[bookmark: _Hlk239690342]Техническое задание на производство работ по доработке существующей системы водоподготовки котельной ЖК «Царево Village» и на обследование и
текущий ремонт существующего оборудования водоподготовки
Заказчик: ООО «Энергоресурс».
Срок выполнения работ: в течение двух календарных дней с даты заключения договора.
Место проведения работ: Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Шигалеевское с/п, с. Новое Шигалеево, ЖК «Царево Village», ул. Федора Шаляпина, д. 1. 
Объем работ:
1. Провести техническое обследование и дефектацию существующего оборудования водоподготовки в линии подпитки.
2. Составить дефектную ведомость скрытых дефектов
3. Произвести подбор и замену управляющего клапана системы умягчения марки Runxin F77A3
4. Произвести подбор и замену соответствующей дренажно-распределительной системы для корпуса умягчителя
5. Произвести техническое обслуживание с разборкой 2-х существующих управляющих клапанов систем умягчения марки Runxin F77A3
6. Произвести поставку, монтаж и пуско-наладка системы предварительного обезжелезивания воды перед системами умягчения. Марка системы обезжелезивания – “R.O.S.T.” FSI30\24Air\Ecof\Duplex (в т.ч. оборудование и монтажные материалы PPRC и ПВХ)
Расчетные характеристики системы:
- производительность – 13.7 м3/час
- емкость по отфильтрованному железу в межрегенарицонный период – 195 г./баллон
- тип окисления растворенного железа – аэрация
- тип клапана управления – «по расходу»
- объем фильтрующей загрузки – не менее 380 л/баллон
- график работы системы - непрерывный
7. Замена ионообменной смолы в системах умягчения воды (общий объем смолы – 1150 л.)
8. Замена рабочих колес (бронза) на насосах NL125/200-75-2-12  -  2 шт.
9. Замена торцевых уплотнений на насосах NL125/200-75-2-12 – 3 шт. (ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ)
10. Дефектация циркуляционного насоса IL150/190-5,5/4-IE2 – 4 шт.
11. Замена рабочего колеса(крыльчатки) – 2 шт. (ОРИГИНАЛ)
12. Замена Подшипника электродвигателя – 2 шт.
13. Замена Комплекта уплотнительных колец и прокладок: Статические резиновые/паронитовые прокладки стыков корпуса – 4 комплекта
14. Замена торцевого уплотнения – 2 шт.
15. Произвести ПНР оборудования с оформление режимной карты
