Техническое задание на производство работ по доработке существующей системы водоподготовки котельной ЖК «Царево Village» и на обследование и

текущий ремонт существующего оборудования водоподготовки

Заказчик: ООО «Энергоресурс».

Срок выполнения работ: в течение двух календарных дней с даты заключения договора.

Место проведения работ: Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Шигалеевское с/п, с. Новое Шигалеево, ЖК «Царево Village», ул. Федора Шаляпина, д. 1.

Объем работ:

- Провести техническое обследование и дефектацию существующего оборудования водоподготовки в линии подпитки.

- Составить дефектную ведомость скрытых дефектов

- Произвести подбор и замену управляющего клапана системы умягчения марки Runxin F77A3

- Произвести подбор и замену соответствующей дренажно-распределительной системы для корпуса умягчителя

- Произвести техническое обслуживание с разборкой 2-х существующих управляющих клапанов систем умягчения марки Runxin F77A3

- Произвести поставку, монтаж и пуско-наладка системы предварительного обезжелезивания воды перед системами умягчения. Марка системы обезжелезивания – “R.O.S.T.” FSI30\24Air\Ecof\Duplex (в т.ч. оборудование и монтажные материалы PPRC и ПВХ)

Расчетные характеристики системы:

- производительность – 13.7 м3/час

- емкость по отфильтрованному железу в межрегенарицонный период – 195 г./баллон

- тип окисления растворенного железа – аэрация

- тип клапана управления – «по расходу»

- объем фильтрующей загрузки – не менее 380 л/баллон

- график работы системы - непрерывный

- Замена ионообменной смолы в системах умягчения воды (общий объем смолы – 1150 л.)

- Замена рабочих колес (бронза) на насосах NL125/200-75-2-12  -  2 шт.

- Замена торцевых уплотнений на насосах NL125/200-75-2-12 – 3 шт. (ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ)

- Дефектация циркуляционного насоса IL150/190-5,5/4-IE2 – 4 шт.

- Замена рабочего колеса(крыльчатки) – 2 шт. (ОРИГИНАЛ)

- Замена Подшипника электродвигателя – 2 шт.

- Замена Комплекта уплотнительных колец и прокладок: Статические резиновые/паронитовые прокладки стыков корпуса – 4 комплекта

- Замена торцевого уплотнения – 2 шт.

- Произвести ПНР оборудования с оформление режимной карты